民乐生态工业园区第一污水处理厂工程项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位： 民乐县鑫园投资有限公司

编制单位：甘肃蓝碧青环保科技有限公司

二〇一八年十二月

建设单位法人代表：                    （签字）

编制单位法人代表：                    （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：民乐县鑫园投资有限公司（盖章）

电话：18293614320

传真：

邮编：734200

地址：民乐生态工业园区经五路和纬二路交汇处

编制单位：甘肃蓝碧青环保科技有限公司（盖章）

电话：13321369733

传真：

邮编：734000

地址：甘肃省张掖市甘州区北水桥街

地址：

目  录

1、项目概况	1

1.1建设项目基本情况	1

1.2环评过程回顾	2

1.3开工、竣工、调试时间	2

1.4申领排污许可证情况	2

1.5验收工作由来以及组织与启动时间	3

1.6验收过程简述	3

2、验收依据	5

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	5

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	5

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	5

2.4其它相关文件	6

3、建设项目情况	7

3.1地理位置及平面布置	7

3.2建设内容	9

3.3主要原辅材料及燃料	13

3.4  主要构筑物及设计参数一览表见表3.4-1	14

3.5水源及水平衡	19

以上平衡图数字位置填写数据、损耗1-6前面填写数据	20

3.5生产工艺	20

3.6项目变动情况	24

4、环境保护设施	26

4.1运行期污染治理设施	26

4.2其它环境保护设施	27

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	28

5、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	30

5.1结论	30

5.2建议	35

5.3环评批复	35

6、验收执行标准	40

6.1环境质量标准	40

6.2污染物排放标准	41

6.3主要污染物排放总量控制指标	42

7、验收监测内容	43

7.1臭气浓度、硫化氢、氨监测	43

7.2声环境质量监测	43

7.3甲烷监测	44

8、质量保证和质量控制	46

8.1臭气浓度、硫化氢、氨、噪声监测质量控制措施	46

8.2臭气浓度及甲烷监测质量控制措施	47

9、验收监测结果	48

9.1生产工况	48

9.2环保设施调试运行效果	48

10、验收监测结论	64

10.1环保设施处理效率监测结果	64

10.2污染物排放监测结果	65

11、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	66

附件

附件1  委托书

附件2  环评批复

附件3  监测报告

附图

附图1  地理位置图

附图2  监测点位图

# 前言

- 1.1、项目概况及任务由来

民乐县生态工业园区位于张掖市甘州区、山丹县和民乐县交界处，距民乐县城30km，距张掖市区35km，占地面积128km2，规划建设面积28km2。园区区位优势明显，国道227线和新建的兰新铁路第二双线穿境而过，且园区规划用地范围的北侧2.3km处为张掖市机场，交通较为便利。

该工业园区始建于1994年，其前身为“民乐县六坝高新实用技术开发区”，1996年被国家农业部批准为“全国乡镇企业东西合作示范区”，2004年经张掖市政府批准实施，2006年经国家发改委、国土资源部、建设部审核确认了四至范围，同时经省政府批复为省级工业园区，2007年1月，我县将其更名为“民乐生态工业园区”。2010年12月，园区被省工信委确定为全省循环经济试点园区。

目前园区产业发展以具有一定的基础，逐步形成农副产品加工、化工、建材、生物制药等几大产业类型。入园的农副产品加工企业包括甘肃万向德农马铃薯种业有限公司、甘肃爱味客马铃薯加工有限公司、天河饮品、林河果汁等企业，化工制药企业包括张掖市永正药业有限公司、富源化工、金马肥业、锦世化工等企业。

2016年10月，民乐县鑫园投资有限公司委托宁夏智诚安环科技发展有限公司编制了《民乐生态工业园区第一污水处理厂工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）。2016年12月8日该环评报告书通过了民乐县环境保护局审批（民环管[2016]81号）。

2018年11月，受民乐县鑫园投资有限公司委托，民乐县鑫园投资有限公司民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目竣工的环保验收监测工作由甘肃蓝碧青环保科技有限公司负责组织实施。根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定和要求，我中心于2018年12月派出专业技术人员对该项目落实环评报告及其批复的情况和环保设施的设计、建设、运行和管理的情况进行了现场勘查，对该项目工程环保设施的设计、建设、运行和环境管理情况进行了全面的检查，同时对该项目生产过程中涉及的废气、废水、噪声和固体废物等防治设施及污染物排放现状进行了现场调查和监测。根据调查及监测分析结果，编制本验收监测报告。

- 1.2、本次验收监测对象

民乐县鑫园投资有限公司民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目验收的对象包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。

- 1.3、验收监测目的

根据《建设项目竣工环境保护验收指南——污染影响类》的有关规定，以原环境影响报告表的评价重点为准，并在此基础上进行补充，确定本项目的调查重点为：

（1）核查实际工程内容及方案设计变更情况；

（2）环境敏感目标基本情况及变更情况；

（3）实际工程内容变更造成的环境影响变化情况；

（4）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；

（5）环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境环保措施落实情况及其效果、污染物排放总量控制要求落实情况、环境风险防范与应急措施落实情况及有效性。

（6）环境质量和主要污染因子达标情况和预测情况；

（7）环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的主要环境影响；

（8）环境质量和主要污染因子达标情况；

（9）工程环境保护投资落实情况；

（10）根据调查结果提出环境保护的建议与要求；

# 第2章 验收依据

- 2.1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正)；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2018年12月20日）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（7）《中华人民共和国矿产资源法》（1996年8月29日）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日实施）；

（9）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（总局令第 13 号，2017 年 11 月）；

（10）《全国生态建设环境保护纲要》(国务院2000年11月)；

（11）《关于印发<环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）>的通知》（中华人民共和国环境保护部，环发[2009]150号）

（12）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4 号）；

（13）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，国家环保总局(环发<2000>38号)；

（14）《环境影响公众参与暂行办法》，国家环保总局2006年2月14日(环发2006[28]号)；

（15）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办【2015】113号）。

- 2.2、建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

- 2.3、建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）《民乐县鑫园投资有限公司民乐生态工业园区第一污水处理厂工程项目环境影响报告书》（2016年12月，宁夏智诚安环科技发展有限公司）；

（2）民乐县环境保护局关于《民乐县鑫园投资有限公司民乐生态工业园区第一污水处理厂工程项目环境影响报告书》的批复（民乐县环境保护局，民环管【2016】81号）；

- 2.4、其它相关文件

（1）《民乐县鑫园投资有限公司民乐生态工业园区第一污水处理厂工程项目竣工环境保护验收监测报告委托书》（2018年11月）。

（2）《民乐县鑫园投资有限公司民乐生态工业园区第一污水处理厂工程项目验收监测检测报告》（甘肃菁萃综合检测技术有限公司，2018年12月17日，菁萃环检字【2018】第723号）。

（3）民乐县鑫园投资有限公司提供的其它相关资料

# 第3章  项目概况

- 3.1、地理位置及平面布置

3.1.1 、地理位置

民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目位于民乐生态工业园区经五路和纬二路交汇处西北角，地理坐标为：N：38°47'11.45"，E：100°40'41.69"。项目地理位置见图1。

图例

项目所在地

图1  项目地理位置

3.1.2 、平面布置

本工程主要建筑为污水处理工艺中的粗格栅井、提升泵房、细格栅、沉砂池、生物选择池+双沟型氧化沟池、选择池、终沉池、接触消毒池、污泥储池、风机房、加氯间等主要构筑物及综合楼、变电所等辅助建筑物。

厂区总平面总体布局呈南北向，从南向北依次为污水井和粗细格栅一级处理区、初沉池、选择池、氧化沟、终沉池、污泥泵房、加氯间、消毒池等，锅炉房设置在厂区的西北角，风机房临近氧化沟所在位置设置，项目办公生活区设置在厂区内部的东北角，生活区与污水处理厂区有绿化带隔离，临近办公生活区为污水处理系统的一级处理区。

污水处理厂各区之间以道路划分，道路通往厂区各主要构筑物，在厂区之间设置主干道。出入口设置在厂区的东南侧。总平面布置图见附图4。

- 3.2、项目建设概况

3.2.1、项目名称、地点、性质、规模

项目名称：民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目

建设单位：民乐县鑫园投资有限公司

项目性质：新建

建设地点：民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目位于民乐生态工业园区经五路和纬二路交汇处西北角，地理坐标为：N：38°47'11.45"，E：100°40'41.69"。项目地理位置图见附图1 。

占地面积：20000m2

总投资：4954.21万元

环保投资：400万元

环评报告书编制单位：宁夏智诚安环科技发展有限公司

环评审批时间及文号：民环管【2016】81号

开工时间：2016年2月

竣工时间：2017年9月

建设规模：本项目建设一座日处理规模为1万m3的污水处理厂。

3.2.2、劳动定员和生产制度

环评要求：

劳动定员：劳动定员25人，其中管理人员4人，技术人员3人，工人18人。

工作制度：本项目年工作天数365天，每天24小时；管理人员全年工作天数为300天，每天8小时。

实际情况：

劳动定员：劳动定员12人，其中管理人员6人，技术人员6人。

工作制度：本项目年工作天数365天，每天24小时；管理人员全年工作天数为300天，每天8小时。

3.2.3、项目总投资及环保投资

本项目总投资为4954.21万元。本项目环保投资为400万元，约占总投资的8%。

3.2.4、项目组成

本次验收为阶段性验收，本次仅验收一期工程，一期工程占地面积为20000m2（30亩）。项目主要建设一座日处理规模为1万m3的污水处理厂，现实际日处理规模2000m3，工艺采用氧化沟，本期工程不涉及园区排水管网的建设，仅在污水厂内敷设排水管线。

本项目工程组成主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。主体工程主要建设内容包括粗格栅井、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、生物选择池+双型氧化沟、配水井、终沉池、接触消毒池及污泥储池等构筑设施的建设，辅助工程建设内容主要是办公楼和其它辅助设施等，公用工程内容主要是供暖、供电、给排水等，环保工程主要是废气、废水、噪声治理设施建设及固废的收集和清运处置等。

实际建设情况见表3-1。

表3-1  项目建设内容一览表

| 工程类别 | 环评项目内容 | 环评项目组成 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 建设处理1万m3/d污水处理工程 | 采用氧化沟处理工艺，主要建设粗格栅井、提升泵房、细格栅、沉砂池、生物选择池+双型氧化沟、配水井、终沉池、接触消毒池、污泥储池、风机房、加氯间及其他附属构筑物。 | 实际验收过程中，日处理规模为2000m3 | 现阶段，入驻园区企业较少，日处理规模2000m3，在实际踏勘现场的过程中，2#氧化沟暂时替代事故应急池的功能。 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 框架结构，1栋，建筑面积799.74m2，主要用于日常办公及员工休息。 | 与环评一致 | / |
|  | 综合设备房 | 砖混结构，1F，占地面积600m2，建筑面积600m2。房内主要放置机修等工具和生产使用工具等。 | 实际验收过程中，没有建设综合设备房，机修等生产使用工具放置在综合楼旁侧车库中。 | / |
|  | 加氯间 | 砖混结构，1F，占地面积100m2，房内安装有二氧化氯发生器，房间设有防爆处理措施。 | 与环评一致 | / |
|  | 风机房 | 砖混结构，1F，占地面积216m2。 | 与环评一致 | / |
|  | 变配电室 | 砖混结构，1F，占地面积150m2，采用双回路电源供电。两路电源1用1备，采用架空线敷设至厂区过渡为电缆直埋引入10KV开关柜，内设10/0.4KV变配电室1处，可保证项目正常用电。 | 与环评一致 | / |
|  | 锅炉房 | 砖混结构，1F，占地面积100m2，内设1台卧式DZH0.35MW-0.7/95/70的热水锅炉，燃料为天然气。 | / | / |
| 公用工程 | 供热 | 项目办公楼等冬季采暖由自建的燃气锅炉提供。 | 与环评一致 | / |
|  | 供水 | 项目用水主要为生活用水，由园区供水厂提供，总用水量为1418.8m3/a。 | 实际验收过程中，用水量为904.1m3/a。 | 厂区绿化用水由污水处理厂处理后的尾水供给。 |
|  | 排水 | 本项目进厂污水经污水处理系统处理，生活污水进入配水井，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002及2006年修改单）中一级B标准后，全部用于园区绿化和道路洒水，不外排。 | 与环评一致 | 厂区内排污实行雨、污分流制，厂区内生活污水及厂区其它废水经管道收集后排入进厂污水提升泵房与进厂污水一并处理。 |
|  | 供电 | 本污水处理厂为二级负荷，采用双电源供电，厂区内设变配电室1处，总用电量为201.4万KW·h。 | 与环评一致 | / |
|  | 供气 | 项目天然气由甘肃丰聚能源科技开发有限公司提供，年耗气量约16万m3。 | 实际验收过程中，年耗气量为4万m3。 | / |
| 依托工程 | 供排水管网 | 本次不新建厂外污水管网，纳污管网均依托园区目前的管网和后期道路建设配套的管网 | 与环评一致 | / |
| 环保工程 | 废气处理措施 | 一级处理阶段采用机械通风方式排出臭味，对部分产生恶臭气体的构筑物采取加盖封闭等措施；二级处理阶段选用的工艺为微生物处理方法，该工艺自身具有除臭功能。 | 实际验收过程中，部分产生恶臭气体的构筑物没有采取加盖封闭措施 | / |
|  | 固体废物收集措施 | 设置垃圾收集箱对生活垃圾进行收集，格栅渣及沉砂池泥砂日产日清，收集后运往附近的垃圾转运站集中处理；污泥间脱水后的污泥作为一般工业固废收集、管理，定期清运至附近的生活垃圾填埋场处置。 | 实际验收过程中，污泥经脱水车间脱水后暂存在厂区，后交由有资质的单位处理。 | / |
|  | 废水处理措施 | 运营期建设厂区职工生活用水冲式厕所及化粪池； 污水处理厂内部安装废水水量、COD、氨氮等在线监测仪器。 | 实际验收过程中，生活污水及厂区其它废水经管道收集后排入进厂污水提升泵房与进厂污水一并处理，污水处理厂尾水用于厂区绿化。实际验收过程中，在线监测仪器配套不完善 | / |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备（水泵、风机等）拟安装在设备用房内，并设置隔声罩、减振垫等设施。 | 与环评一致 | / |
|  | 风险措施 | 整个厂区根据火灾事故情况，设置干粉灭火器、移动式灭火器，加氯间等位置设置危险警示标识，加氯间设置气体泄漏报警装置 | 与环评一致 | / |
|  | 地下水防治措施 | 各污水处理构筑物及场内污水管道的管沟采取防渗措施，主要采用HDPE防渗膜+混凝土硬化处理 | 与环评一致 | / |
|  | 绿化 | 建成后绿化面积约6000m2，绿化率30%。 | 与环评一致 | / |

3.2.5、主要构筑物及设计参数一览表

表3-2  主要构筑物及设计参数一览表

| 序号 | 构筑物 | 类型 | 数量 | 设计参数 | 功能 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制井和粗格栅井 | 二条钢筋混凝土结构的直壁平行渠道，控制井和粗格栅合建 | 1座 | 设计流量416.7m3/h，单渠宽800mm，选用2台回转式格栅除渣机，栅宽800mm、栅隙20mm，倾角75° | 用于接入进厂污水，粗格栅是污水处理厂第一道预处理设施，粗格栅可去除大尺寸的漂浮物和悬浮物以保护进水泵的正常运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。 | 与环评一致 |
| 2 | 提升泵池 | 钢筋混凝土地下式 | 1座 | 设计流量658.3m3/h，设潜水排污泵6台，扬程15m、流量160m3/h潜水排污泵4台（3用1备），扬程7.5m、流量100m3/h排污泵2台 | 根据集水池水位由PLC自动控制水泵的开停，根据累计运行时间自动轮值，同时可设手动控制。 | 与环评一致 |
| 3 | 应急水池 | HDPE膜土工机构 | 1座 | 尺寸：锥台型 上口40×34m，下口16.6×22.6m，深5m，有效水深4.5m，有效容积为2500m³ | 根据进水水质控制，当进水水质超标时，提升泵房的泵把水泵入应急水池。人机联动控制 | 实际调查过程中，没有建设应急水池,现阶段，入驻园区企业较少，日处理规模2000m2，2#氧化沟暂时替代事故应急池的功能。 |
| 4 | 细格栅 | 二条钢筋混凝土地上式平行渠道 | 1座 | 设计流量658.3m3/h，选用2台阶梯式格栅清渣机、1台无轴螺旋输送机，栅宽800mm、栅隙5mm，倾角60° | 通过细格栅进一步去除水中的细小杂物，为污水的后续处理创造有利条件。 | 与环评一致 |
| 5 | 旋流沉砂池 | 钢筋混凝土 | 2座 | 设计流量：Q=658.3m3/h 有效水深1.5m，直径2.43m 单座设计流量：150L/s | 污水在流动和汇集的过程中，不可避免会汇入泥砂，污水中的泥沙如不能去除，会影响后面生化池的运行，沉砂池主要去除污水中粒径大于0.2mm，密度2.65t/m³的沙粒。 | 与环评一致 |
| 6 | 生物选择池 | 钢筋混凝土构筑物矩形池 | 2座 | 单座尺寸16×5×5.5m 容积：375m3，有效水深5.0m，占地面积90m2 水力停留时间1.5h，溶解氧浓度控制在0.2mg/L | 使污水和回流污泥充分混合，在缺氧条件下有利于生物处理的成絮细菌大量繁殖，抑制终沉池丝状细菌生长，有利于氧化沟和终沉池运转 | 与环评一致 |
| 7 | 双沟型氧化沟 | 钢筋混凝土矩形池，半地下 | 4座 | 单座平面尺寸：40×12.5×5m，占地面积500m2 单座池容积2100m3，设计流量208.3m3/h，污泥负荷0.071kgBOD5/kgMLSS，总泥龄28d，污水停留时间19.76h，采用微孔曝气装置 | 通过盘式薄膜微孔曝气装置使氧化沟呈周期性处于耗氧状态，缺氧状态，以去除污染物，同时具有除磷脱氮的效果 | 本次只验收一期工程，建设双沟型氧化沟2座 |
| 8 | 配水井 | 钢筋混凝土圆形构筑物 | 1座 | 设计流量为0.18m3/s，直径为5.0m，有效水深3.70m | 向终沉池均匀配水，起到调节水量的作用 | 与环评一致 |
| 9 | 终沉池 | 钢筋混凝土圆形构筑物 | 2座 | 设计流量0.52m3/m2·h、高峰流量0.90m3/m2·h，直径24m，有效水深4.2m，配2台中心传动刮泥机 | 主要功能为对混合液进行固液分离，达到从水中去除、分离有机物的目的 | 与环评一致 |
| 10 | 鼓风机房 | 砖混结构 | 1座 | 平面尺寸12.0×18.0×9.3m，配3台鼓风机，单个流量为34.4m3/min | 向氧化沟内均匀供空气，连续运行 | 1座 |
| 11 | 接触消毒池 | 钢筋混凝土 | 1座 | 设计流量Q=6588.3m3/h 单座尺寸10.5×9.6m，深4.2m 停留时间39min | 杀灭出厂水中的细菌和病毒。本工程采用二氧化氯消毒 | 与环评一致 |
| 12 | 回流及污泥泵房 | 半地下式钢筋混凝土结构 | 2座 | 平面尺寸4.5×4×5m，设计最大回流比100%，污泥回流量为416.6m3/h，连续运行，配回流污泥泵5台（1备），流量10m3/h、扬程8m；剩余污泥泵3台（1备），流量10m3/h、扬程8m | 将一定量的沉淀污泥回流至生物反应池，维持池内活性污泥的浓度，保证其生化反应English，同时将剩余污泥提升至污泥处理系统 | 2座 |
| 13 | 贮泥池及污泥提升泵房 | 地上构筑物，框架结构 | 贮泥池、提升泵房各1座 | 贮泥池贮泥时间为8h，容积125m3，集泥池平面尺寸6.5×5×4m，污泥提升泵房平面尺寸4.0×6m，配污泥螺杆泵2台（1备），流量20m3/h，扬程20m | 保证连续运转的终沉池和简写运行的带式压滤机之间提供一次缓冲容量，通过间歇功过的搅拌器，使均质池中污泥保持完全混合、均质 | 与环评一致 |
| 14 | 污泥脱水间 | 地上构筑物，框架结构 | 1座 | 平面尺寸24m×12m×6m，脱水机工作时间8h，配污泥浓缩脱水一体机1台、絮凝剂制备装置及输送装置，浓缩脱水机设计流量20m3，带宽1m，污泥输送装置8.5m3/d（2套） | 主要用于污泥脱水，便于污泥的运输和处置 | 与环评一致 |
| 15 | 加氯间 | 砖混结构 | 1座 | 平面尺寸11.4×8.4×6m | 用来安装二氧化氯发生器。控制方式：加氯采用自动控制，接触池二氧化氯投加点下游设置余氯监测仪，加氯机接受余氯信号自动调节加氯量至最佳投量。加氯的控制由PLC完成。 | 与环评一致 |

3.2.6、主要设备一览表

表3-3     主要设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 性 能 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水控制井 |  |  |  |  |  |
|  | 手（电）动铸铁镶铜闸门 | Ф600，N＝0.75kW | 套 | 1 |  | 与环评一致 |
|  | 手（电）动铸铁镶铜闸门 | B×H＝1.0m×1.0m、N＝1.1kW | 套 | 1 |  | 与环评一致 |
| 2 | 粗格栅及污水提升泵站 |  |  |  |  |  |
|  | FHG型反捞式格栅除污机 | 栅宽0.8m，齿耙净距20mm，倾角75° N＝1.1kW | 台 | 2 |  | 与环评一致 |
|  | 污水提升潜污泵 | Q＝160m3/h，H＝15m，N＝18.5kW | 台 | 4 | 3用，1备 | 与环评一致 |
|  | 螺旋输压榨机 | L=5m，容量1.5 m3/h，N＝2.2kW | 台 | 1 |  | 与环评一致 |
|  | 渣斗 | 0.5m3 | 个 | 1 |  | 与环评一致 |
| 3 | 细格栅间 |  |  |  |  |  |
|  | 阶梯式格栅清污机 | 栅宽800mm，齿耙净距5mm，倾角60°，N＝1.1kW | 台 | 2 |  | 与环评一致 |
|  | 栅渣箱 | 800×800×800mm | 个 | 1 |  | 与环评一致 |
| 4 | 旋流沉砂池 |  |  |  |  |  |
|  | 旋流沉砂池搅拌器 | ф2430mm，N=1.1KW | 台 | 1 |  | 与环评一致 |
|  | 砂水分离器 | Q=18-43 m3/h，N=0.37KW | 套 | 1 |  | 与环评一致 |
| 5 | 选择池 |  |  |  |  |  |
|  | 潜水搅拌器 | N=2.5KW | 套 | 4 |  | 与环评一致 |
| 6 | 氧化沟 |  |  |  |  |  |
|  | 潜水推流器 | N=2.5KW | 套 | 16 |  | 与环评一致 |
|  | 盘式薄膜微孔曝气器 | MF650，q=6.85m3/h·个 | 个 | 660 |  | 与环评一致 |
| 7 | 配水井 |  |  |  |  |  |
|  | 手（电）动铸铁镶铜闸门 | φ500mm，N=1.5KW | 套 | 4 |  | 与环评一致 |
| 8 | 终沉池 |  |  |  |  |  |
|  | 悬挂式中心传动刮泥机 | φ24m，N=1.5KW | 台 | 2 |  | 与环评一致 |
| 9 | 回流及剩余污泥泵房 |  |  |  |  |  |
|  | 回流污泥泵房 | Q=105m3/h，H=8m，N=5.5Kw | 台 | 5 |  | 与环评一致 |
|  | 剩余污泥泵 | Q=10m3/h，H=8m，N=1.1kW | 台 | 3 |  | 与环评一致 |
| 10 | 贮泥池 |  |  |  |  |  |
|  | 曝气搅拌器 | N=1.1KW | 套 | 2 |  | 与环评一致 |
| 11 | 污泥投配泵房 |  |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 污泥投配泵 | Q=20m3/h，H=20m，N=5.5KW | 台 | 2 | 1用1备 | 与环评一致 |
| 12 | 污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |
|  | 浓缩脱水一体机 | Q=20m3/h，N=2.2kW | 台 | 2 |  | 与环评一致 |
|  | 空压机 | Q=0.15m3/min，P=0.7MPa，N=1.5Kw | 套 | 2 |  | 与环评一致 |
|  | 溶药及投药装置 | 与一体化机配套 | 套 | 1 |  | 与环评一致 |
|  | 冲洗水泵及管路 | 与一体化机配套 | 套 | 1 |  | 与环评一致 |
|  | 螺旋输送机 | N=3.7kW | 套 | 2 |  | 与环评一致 |
| 13 | 鼓风机房 |  |  |  |  |  |
|  | 罗茨风机 | Q=34.4m3/min，H=58.8KPa | 台 | 3 | 2用1备 | 与环评一致 |
|  | LX-3型电动单梁悬挂起重机 | H=6m，T=3t，N=1.6KW | 套 | 1 |  | 与环评一致 |

3.2.7、主要原辅材料及燃料

本项目主要原辅材料消耗及燃料消耗情况见表3-4。

表3-4   主要原辅材料消耗及燃料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评中消耗量 | 环评要求最大储存量 | 来源 | 实际消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | m3/a | 1418.8 | / | 园区供水管网 | 实际新鲜水用水量为904.1 | / |
| 2 | 电 | KWh | 201.4万 | / | 园区配电系统 | 201.4万 |  |
| 3 | 二氧化氯 | t/a | 146 | 0.16 | 外购，存量 | 146 | 待污水处理厂运营步入正轨统计实际消耗数量； |
| 4 | 9%稀盐酸 | t/a | 114.5 | 15 | 外购，存量 | 114.5 |  |
| 4 | 亚氯酸钠 | t/a | 32.1 | 20 | 外购，存量 | 32.1 |  |
| 5 | 聚合氯化铝（PAC） | t/a | 470 | 12 | 外购，存量 | 470 |  |
| 6 | 聚丙烯酰胺（PAM）阳离子 | t/a | 7.8 | 0.7 | 外购，存量 | 7.8 |  |

- 3.3、水源及水平衡

本项目用水主要包括生产用水、生活用水、锅炉补水及绿化用水；生产用水包括配调药剂用水、化验室用水，化验室用水无特殊废水产生；生活用水主要为员工洗漱用水及餐饮废水。厂区绿化用水由污水处理厂处理后的尾水供给。

厂区内排污实行雨、污分流制，厂区内生活污水及厂区其它废水经管道收集后排入进厂污水提升泵房与进厂污水一并处理。

根据民乐生态工业园区第一污水处理厂现有运行数据，拟建项目用水情况见表3-5；给、排水平衡见表3-6。

表3-5  项目用水一览表

| 序号 | 用水单元 | 用水定额 | 单位 | 数量 | 用水量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m3/d | m3/a |  |
| 1 | 生活用水 | 45 | L/人·d | 12人 | 0.54 | 197.1 | 年运行365天 |
| 2 | 调药剂用水、化验室用水 | 1.8 | 天/m3 | 365天 | 1.8 | 657 | / |
| 3 | 锅炉补水 | 0.14 | 天/m3 | 365天 | 0.14 | 50 | / |
| 4 | 绿化用水 | -- | -- | 6000m2 | -- | 3000.0 | 厂区绿化用水由污水处理厂处理后的尾水供给 |

表3-6  项目给排水平衡一览表  单位：m3/a

| 用水单元名称 | 用水量 |  | 损耗量 |  | 排水量 |  | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |  |
| 生活用水 | 0.54 | 197.1 | 0.108 | 39.42 | 0.432 | 157.68 | 生活污水及厂区其它废水经管道收集后排入进厂污水提升泵房与进厂污水一并处理 |
| 调药剂用水、化验室用水 | 1.8 | 657 | 1.3 | 473.3 | 0.5 | 183.3 |  |
| 锅炉补水 | 0.14 | 50 | 0.098 | 35 | 0.042 | 15 |  |
| 绿化用水 | -- | 3000 | -- | 3000 | 0 | 0 | / |
| 合计 | -- | 3904.1 | -- | 3547.72 | 0.974 | 355.98 | / |

50

30000

39.42

473.3

35

3000

生活污水及厂区其它废水经管道收集后排入进厂污水提升泵房与进厂污水一并处理

157.68

183.3

15

生活污水及厂区其它废水经管道收集后排入进厂污水提升泵房与进厂污水一并处理

污水处理厂处理后的尾水供给

图2  项目水平衡图

调药剂用水、化验室用水

生活用水

锅炉补水

绿化用水

新鲜水

3904.1

197.1

657

3.3.1、供热工程

项目办公楼等冬季采暖由自建的燃气锅炉提供。

3.3.2、供电系统

项目厂区内设变配电室1处，总用电量为201.4万KW·h。

- 3.4、生产工艺

3.4.1、污水处理工艺流程

民乐生态工业园区第一污水处理厂污水处理工艺：粗格栅+细格栅+事故池+沉砂池+初沉池+配水井+生物选择池+双沟氧化沟+终沉池+接触消毒池。污泥处理工艺：采用机械浓缩+机械脱水方案。

本项目污水处理工艺流程见图3。

图3 项目污水处理工艺流程图

3.4.2、工艺流程简述

一级处理：厂区接纳污水经过粗格栅去除大块的漂浮物、悬浮物；通过泵提升至细格栅去除粒径大于5mm的漂浮物、悬浮物；细格栅出水自流至旋流沉砂池去除水中比重2.6左右的细砂。沉砂池出水自流至反应池水经加药混合反应后进入浅层气浮池，进一步降低水3mm以下的悬浮物质、溶解性物质及油脂。

二级处理：在双沟交替工作式氧化沟系统中，采用转碟进行曝气，并设有独立的终沉池和回流污泥系统，氧化沟内只是交替进行着硝化与反硝化。二个氧化沟相互联通，串联运行，可交替进出水，沟内曝气转刷一般为双速，高速工作时曝气充氧，低速工作时只推动水流，不充氧。通过两沟内转碟交替处于高速和低速运行，可使两沟交替处于缺氧和好氧状态，二级处理主要是去除污水中的COD、BOD5、氨氮、TN、TP等污染物，终沉池后采用二氧化氯进行消毒（二氧化氯制取工艺流程见图4）。整个消毒过程中，原料盐酸和次氯酸钠均采用专用塑料桶装，最大储存量4桶，消毒过程中均为自动加药系统，基本无废气污染物排放。

图4  二氧化氯制取工艺流程

- 3.5、园区污水接管控制要求

本项目主要接纳园区综合生活服务区和装备制造区的废水，根据现场调查本次纳污范围内已建成的企业废水产生及排放情况，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷。

为了保障污水处理厂的正常稳定运行，从以下几个方面控制废水接管标准：

①pH值：各企业生产装置中的酸性污水和碱性污水排放，需高度重视。应利用这些酸水和碱水相互中和，或向酸碱污水中投加中和剂。

②盐：高含盐废水必须单独排出，不纳入基地污水处理装置。

③COD：对于某些生产装置排出高COD污水，需要在装置界区内预处理。

④重金属离子及有害物质：重金属离子及对污水生物处理有害物质，必须在厂区内进行预处理，在车间排放口保证满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中一类污染物的控制要求。

⑤预处理工艺类别：针对本次纳污范围内产生废水的各工业企业，为了提供园区污水处理厂采用生物处理工艺的条件，保障污水处理厂稳定、经济地运行，各工业企业须严格按照其环评中提出的各项废水治理措施，确保满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及接管要求。

⑥农副产品加工区排入本次污水厂内的废水必须经过预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，方可排入园区污水管网，进入本项目污水厂处理。

- 3.6、项目变动情况

根据现场情况，本项目变动情况如下：

建设内容的变更：

①环评及批复中要求对整个粗格栅和污泥均质池进行加盖，对进水泵泵坑、细格栅渠道进行密封处理，顶部吊装孔加盖钢盖板，每台细格栅加盖玻璃钢密闭罩；沉砂池顶部加盖混凝土盖板，每台带式浓缩脱水机用玻璃罩密封，减少恶臭气体对环境的影响。

变更情况：粗格栅和污泥均池均未加盖；泵坑、细格栅渠道未进行密封处理，顶部吊装孔未加盖钢盖板，每台细格栅未加盖玻璃钢密闭罩；每台带式浓缩脱水机未用玻璃罩密封；

②环评要求建设一个2500m3的事故应急池。

变更情况：验收过程中，2500m3的事故应急池未建设，目前暂时由2#氧化沟代替事故应急池的功能。

2#氧化沟代替事故应急池可行性分析：

事故应急池的功能：根据进水水质控制，当进水水质超标时，提升泵房的泵把水泵入应急水池。污水处理厂设施设备事故或故障可能出现的非正常工况是长期停电引发的污水处理厂停运事故，此时污水进厂后，直接由进水控制井进入事故应急水池，项目事故应急水池容积拟设为2500m3，可以接纳最长6h的事故水量。

目前，根据实际情况，污水处理厂进驻的企业较少，日处理规模2000m3，现阶段只运行1#氧化沟，当进水水质超标、污水处理设施设备事故故障、停电引发的污水处理厂停运事故，此时污水进厂后，直接由进水控制进入2#氧化沟，2#氧化沟设计有效容积2500m3，可以容纳2500m3事故水量，因此现阶段，可采用2#氧化沟代替事故应急池功能；待污水处理厂设施建设完善，进驻企业增多，日处理规模≥2500m3，要求污水处理厂建设事故应急池。（园区承诺书见附件5）

劳动定员变更：

环评要求：劳动定员25人，其中管理人员4人，技术人员3人，工人18人。实际情况：

变更情况：劳动定员：劳动定员12人，其中管理人员6人，技术人员6人。

工况变更：

环评及批复中本项目设计日处理规模1万m3。

变更情况：实际验收过程中，日处理规模2000m3。

公共工程变更：

环评中新鲜水用量为1418.8mm3/a，天燃气用量为16万m3/a。

变更情况：实际验收过程中，实际新鲜水用量为904.1m3/a，天燃气用量为4万m3/a。

- 3.7、项目排污许可证申领情况

排污许可证分批次、行业逐年申领，因此本项目暂未申领排污许可证。

# 第4章  主要污染物的产生、治理及排放

4.1、废气排放及治理措施

本项目运营过程中主要的大气污染源为污水处理设施各构筑物产生的恶臭、锅炉烟气、二氧化氯消毒过程产生的异味。

（1）污水处理设施各构筑物产生的恶臭

实际验收过程中，污水处理一级处理阶段采用机械通风方式排出臭味，二级处理阶段选用的工艺为微生物处理方法，该工艺自身具有除臭功能。

（2）锅炉烟气

实际验收过程中，建设的锅炉采用天然气为燃料，天然气属于清洁能源，锅炉烟气中的SO2、NOx、颗粒物由10m高烟囱排放；

（3）二氧化氯消毒过程中产生的异味

整个消毒过程中，原料盐酸和次氯酸钠均采用专用塑料桶装，最大储存量4桶，消毒过程中均为自动加药系统，基本无废气污染物排放。

表4-1  废气来源及环保设施一览表

| 序号 | 污染源 | 主要污 染物 | 排放规律 | 处理设施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |
| 1 | 污水处理设施各构筑物产生的恶臭 | H2S、NH3 | 间断 | 一级处理阶段采用机械通风方式排出臭味，对部分产生恶臭气体的构筑物采取加盖封闭等措施；二级处理阶段选用的工艺为微生物处理方法，该工艺自身具有除臭功能。加强厂区内绿化，并合理对厂区绿化进行设计，厂界周围种植吸臭效果好的树种，减轻恶臭的影响。 | 实际验收过程中，部分产生恶臭的构筑物未进行加盖封闭措施 |
| 2 | 锅炉烟气 | / | 间断 | 建设的锅炉采用天然气为燃料，天然气属于清洁能源，锅炉烟气中的SO2、NOx、颗粒物由10m高烟囱排放； | 与环评一致 |
| 3 | 二氧化氯消毒过程中产生的异味 | / | 间断 | 原料盐酸和次氯酸钠均采用专用塑料桶装，最大储存量4桶，消毒过程中均为自动加药系统，基本无废气污染物排放。 | 与环评一致 |

4.2、废水排放及治理措施

实际验收过程中，本项目产生的废水主要为生活废水及污水处理厂尾水，生活污水及厂区其它废水经管道收集后排入进厂污水提升泵房与进厂污水一并处理，污水处理厂尾水用于厂区绿化。

表4-2 污水来源及环保设施一览表

| 序号 | 污水种类 | 主要污染因子 | 处理措施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 活污水及厂区其它废水经管道收集后排入进厂污水提升泵房与进厂污水一并处理 | 与环评一致 |
| 2 | 污水处理厂尾水 | / | 厂区绿化 | ### 与环评一致 |

4.3、噪声污染治理设施

项目运营期选用低噪声设备，将高噪声设备置于室内的均安置在厂房内，部分水泵等根据工艺需求安装在地下，同时对设备采取封闭隔声措施，确保了厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区标准限值要求。

4.4、固体废物污染治理设施

本项目的固体废物主要来自格栅的拦截物、沉砂池沉淀物、生物污泥以及职工生活垃圾。

（1）格栅的拦截物

实际验收过程中，集中收集后，运往附近的垃圾转运站集中处理；

（2）沉砂池沉淀物

实际验收过程中，集中收集后，运往附近的垃圾转运站集中处理；

（3）生物污泥

实际验收过程中，产生的生物污泥经污泥脱水车间脱水后，暂存于厂区，后交由有资质的单位处理；目前根据建设单位提供的资料，污泥产生量为20t/d（原因：提升污水的污泥泵和输送污泥的螺杆泵损坏，厂家维修时间较长，因此储存了一部分污泥），待设备故障排除，设备正常运行，污泥产生量为10t/d。

（4）生活垃圾

集中收集后，运往环卫部门指定地点处置

表4-3  固体废物产生及其处置单位：t/a

| 固体废物类别 | 名称 | 性状 | 环评处理去向 | 实际处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固体废物 | 格栅的拦截物 | 固态 | 本项目运营期产生的格栅渣及沉砂应集中收集，日产日清，避免孽生蚊蝇和恶臭，清运过程中应采用密闭车辆，杜绝超载及运输途中洒落而造成的二次污染。 | 与环评一致 |
|  | 沉淀池沉淀物 | 固态 |  |  |
|  | 生物污泥 | 泥状 | 项目污泥经絮凝，机械浓缩脱水+带式压滤脱水后可使污泥中含水率小于60%后，运送至附近的生活垃圾填埋场处置。 | 实际验收过程中，产生的生物污泥经污泥脱水车间脱水后，暂存于厂区，后交由有资质的单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 固态 | 与格栅渣及沉砂等一起清运至最近的生活垃圾填埋场处置。清运过程也应严格遵守卫生安全程序，避免沿途遗撒和飘散造成的环境污染。 | 与环评一致 |

- 4.5、地下水污染治理设施

各污水处理构筑物及场内污水管道的管沟采取防渗措施，主要采用HDPE防渗膜+混凝土硬化处理。

- 4.6、环境风险防范措施

其营运期环境风险主要包括：

（1）二氧化氯泄漏

（2）污水管道由于堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量的污水外溢，造成超越管现象，该种种状况下的不达标废水若进入环境，会首先污染土壤，然后虽降雨等下渗进入地下，从而污染地下水环境。

（3）污水泵房由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水浸溢。

（4）污水处理系统由于停电、设备损坏，污水处理设施运行不正常，停车检修等造成大量污水未经处理直接排放。

（5）活性污泥变质，发生污泥膨胀等异常情况，使污水处理设施的处理效果降低。

（6）项目污水处理厂内涉及的化学药剂中，具有腐蚀性的物质为盐酸。

本项目采取的环境风险防范措施见表4-4。

表4-4 项目环境风险防范措施一览表

| 序号 | 风险防范单元 | 风险分析 | 防治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统 | 进水污染事故 | 设置有事故污水的应急处理系统，包括1个事故池（容积2500m3），可容纳约6h的进厂污水量。事故池可以暂时存储事故污水，主要为COD、BOD5、氨氮等，无其他特殊污染物，待系统恢复正常运作后，分批次逐步和其它污水一起进入污水处理厂系统处理 | 实际验收过程中，没有建设事故应急池，暂时用2#氧化沟替代事故应急池的功能 |
|  |  | 设备故障事故及检修 | 供电采用双电源设计，主电源一旦停电立即切入备用电源，确保污水处理厂的正常运转。机械设备在选型时考虑采用国外先进产品或者国产同类产品中的先进产品，确保设备具有较高的自控水平，也可将由电力机械故障造成的事故几率降低。 另外，污水处理厂应预留易损设备的备品备件，若出现机械故障，应立即抢修，更换备品备件。 | / |
|  |  | 污泥膨胀、污泥解体 | 保证污水处理厂正常运行 | / |
| 2 | 运行事故 | 污水事故性排放 | 第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂，并立即报告有关部门，组织环保、城建、工业等部门的事故应急小组，查清事故原因，分工负责，协调处理事故。 | / |
| 3 | 消毒系统 | 二氧化氯泄露 | ①管线铺设位置尽可能的安排在远离厂内办公区、生活区的地方，以降低气体、液体泄漏对厂内职工和其它人群可能造成的伤害。 ②厂方应加强管理，指定严格的操作规程，对设备必须经常进行检修，避免液氯泄漏事故的发生。 ③在消毒间设置气体泄漏报警装置，将报警器与发生器相连，以便将事故消灭在萌芽状态；同时配备应急设备如面罩式胶布防毒衣、防毒面具等，以便一旦发生事故可立即采取救护措施，并及时进行人员疏散。 ④接触有毒有害物料工作岗位配有专用的个人防护设施，如空气呼吸器、过滤式防毒面具、安全眼镜、防护手套等。 ⑤管线铺设地面上方应设置安全标志。 ⑥工艺输送泵均采用密封防泄露的驱动泵，以避免物料泄漏。驱动泵应设置必要的应急备用系统，以便事故应急之需。 ⑦设置消防设施，如灭火器、消防栓、移动式灭火装置等，并定期检查更换，确保其在保质期内。 ⑧针对加氯间盐酸和亚氯酸钠溶液的贮存，要定期检查，并安排专人负责，避免储存装置发生破裂导致其泄漏。 | / |
| 4 | 其他风险 |  | ⑴泵房与污水处理厂采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。 ⑵为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。 ⑶选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 ⑷加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ⑸严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监测仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，需立即采取预防措施。 ⑹加强污水处理厂人员的理论知识和操作技能的培训。 ⑺加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 ⑻盐酸、亚氯酸钠溶液储存过程风险防范 ①防腐蚀措施：储存间建筑物地面、墙壁、设备基础，应进行防腐处理；正确选用储存设备的材料，防止腐蚀泄漏，保证生产安全；储存间周围应设置防腐护槽；储存间周围地面、排水管道及基础应作防腐处理； ②防泄漏措施：储存区设事故处理池，能及时收容少量泄漏物料；储存间四周宜采取集液、排液措施。 | / |

4.6、环保投资一览表

本项目总投资为4954.21万元，其中环保投资429.0万元，约占总投资的8.7%项目实际环保投资4954.21万元，环保投资为400万元，约占总投资的8%。环保设施（措施）及投资见表4-5。

表4-5   环保投资落实情况一览表

| 主要污染源 |  | 处理措施与设施 | 环评环保投资 （万元） | 实际环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工期扬尘 | 施工围栏、地面硬化及洒水等设施 | 2 | 2 |
|  | 施工期废水 | 沉淀池 | 2 | 2 |
|  | 施工期固废 | 固体废物收集、清运 | 2 | 2 |
|  | 施工期噪声 | 消音、减震、隔音等 | 1 | 1 |
| 营运期 | 噪声治理 | 防震垫、消声器，隔音门窗等 | 50 | 50 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾箱、垃圾桶等 | 5 | 5 |
|  | 格栅渣清运 | 专用容器 | 5 | 5 |
|  | 污泥脱水清运系统 | 压滤机、螺旋输送机、运输车等 | 200 | 200 |
| 环境绿化 |  | 植树种草、绿化景观等 | 100 | 80 |
| 环境管理 |  | 施工期环境监理 | 20 | 20 |
|  |  | 在线监测设备管理运营 | 30 | 21 |
| 环境风险 |  | 灭火装置，有害气体报警装置等 | 12 | 12 |
| 合 计 |  |  | 429.0 | 400 |

# 第5章、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1、结论

5.1.1、项目概况

民乐县鑫园投资有限公司拟投资建设的“民乐生态工业园区第一污水处理厂工程”，建设地点位于民乐县生态工业园区经五路和纬二路交汇处西北角。项目分两期建设，设计总处理规模为2万m3/d，本次仅建设一期工程，一期总投资为4954.21万元，污水处理能力为10000m3/d，占地面积30亩，主要建设内容包括格栅、氧化沟、终沉池、贮泥池、锅炉房、综合办公楼等，工艺采用双沟型氧化沟工艺，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染为排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中的一级B标准，近期处理后的尾水用于园区道路洒水和绿化用水，不外排，远期待项目北侧中水厂和园区景观水系建设完成后，先排入中水厂处理，中水厂处理后的出水全部进入库容为200万m3的景观水系作为补充水使用，不外排。

5.1.2、产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定（2013年），本项目该项目属国家产业政策中鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“第15条、‘三废’综合利用及治理工程”项目，符合国家的相关产业政策；同时项目的建设符合《民乐县生态工业园区总体规划》（2013~2030）中的规划要求。

因此，项目的建设符合国家产业政策及地方规划要求。

5.1.3、规划选址符合性分析

项目污水处理厂的建设位置位于民乐生态工业园区外环路与经七路交汇处，占地面积约为2hm2，用地性质为园区规划用地。目前入园企业数量较少，项目污水厂选址位置四周暂无工业企业，且无集中居住的居民区。项目卫生防护距离（300m）内无集中居住的居民区。

此外，通过本评价中对污水处理厂的各项污染物的预测和分析，结果表明，项目将主要产生恶臭的构筑物（污泥浓缩脱水机房）均设置了密闭厂房，部分构筑物设置了除臭设施，经预测及计算，确定项目恶臭的卫生防护距离为300m，项目厂区外300m范围内现状均为空地，规划为园区的工业企业、交通道路和绿化带，无居民及食品加工企业等敏感目标，恶臭对周围环境的影响不大。本项目产生的各项污染物通过采取相应治理措施后均可实现达标排放或者无害化处理，不会改变或降低评价区域内的环境质量。

在确保项目环保投资足额投入，各项污染物均实现达标排放的前提下，项目选址合理。

5.1.4、平面布局合理性分析

项目厂区总平面总体布局呈南北向，从南向北依次为污水井和粗细格栅一级处理区、初沉池、选择池、氧化沟、终沉池、污泥泵房、加氯间、消毒池等，锅炉房设置在厂区的西北角，风机房临近氧化沟所在位置设置，项目办公生活区虽设置在厂区内部的东北角，处于下风向，但是生活区与污水处理厂区有绿化带隔离，并且临近办公生活区为污水处理系统的一级处理区，总体来说平面布局是合理的。

项目根据工艺的先后顺序，将功能相近的建、构筑物在工艺允许的前提下，成组成团布置，通过道路系统的合理划分，绿化、硬地的恰当点缀，形成既符合工艺需要，又在建筑布局上井然有序、层次变化分明的有机整体。各个构筑物之间均设置了绿化带，进、出水分别设置监测房，安装有在线监测仪器；加氯间、风机房、变电所及污泥储池等辅助设施构筑物分别就近布置在相应的工序旁边，缩短了物料输送管线，提高了各污水处理单元的工作效率。

污水处理厂各区之间以道路划分，道路通往厂区各主要构筑物，在厂区之间设置主干道。出入口设置在厂区的东南侧，人流与物流由道路分开布设。厂区内部各功能区之间以及厂区内四周均采取绿化，对污水厂散发的异常气味起到了有效的隔离，同时美化了环境。厂前区及各期水处理构筑物之间带状地形保留中心绿地，其它空余地方均要种植草坪，污泥区周围种植带状灌木隔离，道路两侧结合国情及地方气候特色栽植树木，同时在围墙与厂外规划路之间保留绿化用地，本工程绿化率达到30.0%。

因此，从环境保护和工艺角度分析，项目总平面布置是合理的。

5.1.5、达标排放分析结论

⑴施工期环境影响分析与评价结论

①大气环境影响分析与评价结论

在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒；开挖和拆迁时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，施工现场使用围栏进行遮挡，减少扬尘量，以达到有效控制扬尘的目的。风速高于五级的天气禁止施工。

②水环境影响分析与评价结论

施工人员的生活污水通过设置防渗旱厕，定期清掏做农肥处理，员工洗漱废水收集后用于场地内泼洒降尘处理；施工废水集中收集后，由拟建设的临时沉淀池处理，全部用于施工场地内路面洒水降尘，均不外排，对周围环境影响较小。

③噪声环境影响分析与评价结论

项目施工期通过对施工设备噪声采取消声、降噪，施工安排到不敏感时间段等控制措施，可减轻并缓解施工噪声对周围环境敏感点的影响。

④固体废物环境影响分析与评价结论

本项目施工期将会产生建筑垃圾及生活垃圾。对于建筑垃圾应及时收集后用于市政与规划部门指定的地方进行消纳。对于生活垃圾，应及时运送至环卫部门制定地点进行处理，避免对周围环境产生影响。

⑵营运期环境影响预测与评价结论

①大气环境影响分析与评价结论

项目营运期废气包括锅炉废气和污水处理区产生的恶臭气体。

拟建设的锅炉采用天然气为燃料，天然气属于清洁能源，锅炉烟气中的SO2、NOx、颗粒物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中限值要求，然后由10m高烟囱排放；污水处理区产生的NH3、H2S，根据预测结果可知，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界（防护带边缘）最高允许浓度的二级标准（1.5mg/m3），通过加强厂区内绿化，并合理对厂区绿化进行设计。采取上述废气治理措施后，各污染物均可实现达标排放，对周围环境影响较小，项目通过设置300m的卫生防护距离，防护距离内禁止建设居民楼、学校、医院等环境敏感建筑物，同时厂界周围种植吸臭效果好的树种，减轻恶臭的影响。

②水环境影响分析与评价结论

本项目污水处理厂规模为1万m3/d，处理后的出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中一级B标准要求，同时出水水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）的规定，近期全部用于园区道路洒水和绿化用水，不外排，远期排至拟建设的中水厂处理，中水厂处理后的出水最终进入园区规划建设的库容为200万m3景观水系工程作为补充水使用。

③噪声环境影响分析与评价结论

本项目营运期噪声主要来源于各类泵、鼓风机、搅拌机和空压机等机械设备。建设单位选用先进的低噪声设备，并对主要噪声源进行防噪隔声措施；对室内噪声源作好设备间隔声措施，对室外噪声源加吸声罩，做防震基础等，根据预测，采取相应噪声防治措施后，厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，对周围环境影响较小。

④固体废物环境影响分析与评价结论

本项目产生的栅渣和沉砂集中收集后送附近生活垃圾填埋场处置；生活垃圾由当园区卫部门收集处理；脱水后的污泥含水率小于60%，清运至附近的生活垃圾填埋场处置，污泥做到及时外运，以减少堆放量，缩短堆放时间，减轻对厂区及周围环境的影响，污泥外运利用过程必须符合环保有关要求，以防二次污染。

本项目的固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。

综上所属，项目营运期针对废气、废水、噪声及固废等采取了相应的治理措施后，可保证污染物达标排放与安全处置，对周围环境影响较小。

5.1.6、公众参与结论及总量控制

公众参与统计结果表明，参与调查的公众均支持本项目的建设，认为本项目的建设有利于该地区的经济发展和环境保护，建议项目在建设和运营过程中做好环境保护工作，尽量降低恶臭、废水和噪声等对周边环境的影响，使其对环境的负效应减到最低程度，希望项目建成后有关职能部门要加强监督力度，杜绝“污染事故”及“扰民事件”的发生。

5.1.7、总量控制指标

由于本项目处理后的尾水全部回用于绿化，不外排，故废水污染物不申请总量。

项目厂区内办公及生活区冬季采暖由自建的1台天然气锅炉提供，锅炉烟气中污染物主要为SO2、NOx，SO2排放量为0.006t/a、NOx排放量为0.30t/a。

根据“十二五”国家主要污染物总量控制的相关规定，结合本项目所在位置、当地社会经济现状、发展趋势以及本工程项目排污特征，建议项目总量控制指标：SO2总量控制建议指标为0.006t/a，NOx总量控制建议指标为0.30t/a。

5.1.8、清洁生产

本工程清洁生产通过对生产工艺与技术装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等指标进行分析后得出如下结论：本工程采用的污水处理工艺技术先进，运行稳定可靠，资源能源利用率高，产生的各项污染物均可实现达标排放，积极落实各项环境管理要求，符合清洁生产要求。

5.1.9、环评总结论

综上所述，项目的建设符合国家的相关产业政策及张掖市民乐县生态工业园区总体规划，选址合理，平面布局科学，污染物治理措施经济、可行，产生的各项污染物均可实现达标排放，符合清洁生产要求，经评价分析，在严格落实本报告书提出的各项污染物的防治措施的前提下，同时在项目卫生防护距离300m内不得建设居民区、文教区等功能区及食品加工企业，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

## 5.2、建议

⑴加强恶臭污染物的治理措施的日常维护，确保正常运行；

⑵加强管理，定期检修设备；

⑶加强各构筑物之间的绿化隔离带的建设；

⑷为保证污水处理厂正常的运行，应严格监控进入污水处理厂的工业废水水质，切实落实好工业废水的接管标准，加强管理确保入驻各企业的污水预处理设施的正常运行，以保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，杜绝不经妥善有效处理直接排放现象的出现；加强防范和采取应急措施，预防污水处理厂的事故发生。

- 5.3、环评批复

民乐县环境保护局文件

民环管【2016】81号

民乐县环境保护局

关于民乐生态工业园区第一污水处理厂工程

环境影响报告书的批复

民乐县鑫园投资有限公司：

你公司报来的《民乐生态工业园区第一污水处理厂工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经我局组织有关单位代表和专家对该项目进行了评审，形成了专家技术评审意见，会后环评单位根据专家组评审意见对报告进行了修改、补充，经审查，现对《报告书》（报批本）批复如下：

一、同意专家组技术评审意见。

二、该《报告书》编制规范、内容全面、工程及环境状况介绍清楚，所提环保措施可行，评价结论可信，可作为项目环境保护的依据。

三、该项目建设地点位于民乐县生态工业园区经五路和纬二路交汇处西北角，项目拟分两期建设，一期工程污水处理厂处理规模为1万m3/d，建设面积为20000m2采用氧化沟处理工艺，主体工程主要建设内容包括粗格栅井、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、生物选择池+双型氧化沟、配水井、终沉池、接触消毒池及污泥储存池等构筑物设施的建设，辅助工程建设内容主要是办公楼、职工宿舍和其他辅助设施等，公用工程内容主要是供暖、供电、给排水等，环保工程主要建设内容废气、废水、噪声治理设施建设和固废的收集和清运处置等。该项目总投资4954.21万元，其中环保投资429万元，占总投资比例为8.7%。

项目建设符合《民乐生态工业园区总体规划》和国家产业政策，经采取生态保护和污染治理措施后，项目建设对环境的影响可接受，同意批复《报告书》。《报告书》可作为工程环境保护设计、建设与环境管理的依据。

四、工程设计过程中要认真落实《报告书》提出的各项环保措施，做到污染物达标排放。必须严格执行“三同时”管理制度，确保环保投资及时足额到位，认真落实《报告书》提出的各项环保与生态防护、环境风险控制措施。发挥环保投资效益，改善和保护环境。

五、工程建设和运营中重点做好以下工作：

（一）严格落实《报告书》提出的施工期大气污染防治措施，对施工现场进行科学管理，对作业面适时喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。建筑材料和建筑垃圾应及时运走，运输车辆谨防装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少沿路抛洒；散落在路面的泥土和灰尘及时清扫，并及时洒水降尘，防止道路扬尘；施工现场要使用围栏进行遮挡，减少扬尘扩散范围；风速超过五级时应停止施工作业，并对堆放的沙石进行遮盖处理；在车辆出厂前，需对轮胎进行清扫，避免泥土带入街道，影响项目所在区域环境质量，施工中必须使用商品混凝土，减少场地内扬尘。项目运营期需设置一台型号为DZH0.35MW-0.7/95/70天然气锅炉，不得建设燃煤锅炉，天然气锅炉外排废气中SO2、 NOX、烟尘排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值要求。

要加强管理，尽量减少污泥在场内的堆积量和存放时间，产生的格栅渣、脱水污泥等脱水后要及时外运，尽可能做到日产日清；对整个粗格栅和污泥均质池进行加盖，对进水泵泵坑、细格栅渠道进行密封处理，顶部吊装孔加盖钢盖板，每台细格栅加盖玻璃钢密闭罩；沉砂池顶部加盖混凝土盖板，每台带式浓缩脱水机用玻璃罩密封，减少恶臭气体对环境的影响。

（二）重视重视污染防治工作。建设单位要合理安排施工时间，加强施工管理，禁止夜间进行高噪声施工作业，严禁夜间22:00至次日6:00时段施工，如果确需夜间施工，需到当地环保部门办理夜间施工审批手续；设备选型时，尽量选用低噪声设备，采取安装消音器和隔离发生振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行产生的噪声；要按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；要建立临时隔声屏障，对位置相对固定的机械备，能于室内操作的尽量进入操作间；要合理安排运输路线，运输车辆经过敏感点时应尽量减速慢行，并加强对车辆的管理，控制汽车鸣笛；要合理布局施工现场，将产生噪声较大的固定施工机械设备布置在项目施工场地中部，远离施工边界，施工场界噪声须满足《建筑施工场界环境渠声排放标准》（GB12523－2011）限值要求。项目运营期要严格按照《报告

书》要求采取降噪措施，尽量选用低噪声设备，将高噪声设备置于室内的均安置在厂房内，部分水泵等根据工艺需求安装在地下，同时对设备采取封闭隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3

类区标准限值要求。

- 项目施工期建设单位须严格加强对施工人员的管理，施工期设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥处理，员工日常洗漱废水收集后用于施工场地泼洒抑尘处理；产生的砖瓦土方等建筑物喷洒水及少量的泥浆应经沉淀澄清后用于喷洒抑尘；施工期生活污水经沉淀处理后回用于工程建设或道路泼洒抑尘。项目运营期污水处理厂采用粗格栅＋细格栅＋事故池＋沉砂池＋初沉池＋配水井＋生物选择池＋双沟氧化沟＋终沉池十接触消毒池工艺，鉴于项目所在区域为缺水地区，且无地表水体，为提高水资源利用效率，降低区域地下水的开采量，污水经处理后，出水水质必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）级2006年修改单中一级B标准，同时应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中绿化用水水质要求，在近期污水处理厂尾水部分用于厂区内绿化，其余剩余尾水全部用于园区及周边绿化，根据园区规划，拟在园区纬二路与经五路交汇处建设1座中水处理厂，设计处理规模为2．4万m3/d，规划分二期建设，一期设计规模为1．0万m3/d，中水厂采用“曝气生物池＋纤维转盘滤池”工艺，处理后水质满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921－2002）中观赏性景观环境用水（水景类水质标准）要求，然后全部排入园区景观水系；园区规划在2020年建设园区景观水系工程，全长8.9km，总占地面积192.73公顷，景观水系总库容为207万m3，主要用于园区及道路水资源调节使用，可储存近、远期规划建设的所有的污水处理设施的出水，同时可用于收集降雨时的雨水，起到节水、提高水资源利用效率的作用，因此在远期污水处理厂处理后的尾水经中水厂处理后排至园区库容为200万m3的景观水系。

- 建设单位须根据根据《城镇污水处理厂污染物排放标准要求》，规范设置排污ロ，并在排放口设置污水水量观测装置，C0D、氨氮等主要水质指标在线监测仪器，并于当地环境保护主管部门联网。

- （四）严格按照国家相关规定，做好固体废弃物的回收综合利用和处理处置工作。运送建筑废弃物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土；遗留在现场的建筑废弃物要及时清运或回填；建筑废弃物在施工现场的金属要及时回收；开挖的土石方要定点堆放，对于建筑垃圾应及时收集后用于市政与规划部门指定的地方进行消纳，不得随意倾倒；施工人员生活垃圾及时收集到垃扱箱内，定期运至民乐县生活垃圾填埋场。项目运营期栅渣经收集、压缩处置后与污水处理厂员工生活垃圾一起定期清运至民乐县生活垃圾填埋场进行处置；污水处理厂污泥須交由具备污泥处置资质的单位进行处理。

- 六、本项目建成后污染物总量控制指标

- SO2:0.006t/a，NOX:0.30t/a。

- 七、严格落实《报告书提出的各项风险防范措施，按要求做好事故的预防与应急预案，落实环境风险预案中的各项防范措施。

- 八、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治生态破坏或治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件，项目建成后，根据国家《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等法规要求，你单位在严格落实环保“三同时”制度后，须向我局申请办理竣工环保验收手续，验收合格后方可投入生产。

- 民乐县环境保护局

- 2016年12月8日

# 第6章、验收执行标准

根据民乐县环境保护局《关于民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目报告书的批复》（民环管[2016]81号）,确定验收监测执行标准如下：

- 6.1、废气

执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中表4的规定；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001的要求。

表6-1  废气排放标准及排放限值

| 序号 | 污染因子 | 单位 | （无组织厂界浓度限值，新改扩建）二级标准 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | mg/m3 | 0.06 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中表4 |
| 2 | NH3 | mg/m3 | 1.5 |  |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 70 |  |
| 4 | 食堂油烟 | mg/m3 | 2.0(小型规模净化设施最低去除效率60%) | 《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001 |

- 6.2、废水

出水水质必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）级2006年修改单中一级B标准，同时应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中绿化用水水质要求见表6-2。

表6-2   城镇污水处理厂及城市杂用水水质污染物排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 污水处理厂一级 B标准值 | 城市杂用水绿化用水标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 |
| 2 | CODcr | 60 mg/L | / |
| 3 | BOD5 | 20mg/L | 20mg/L |
| 4 | 悬浮物 | 20mg/L | / |
| 5 | 氨氮 | 8(15)mg/L | 20mg/L |
| 6 | 总氮 | 20mg/L | / |
| 7 | 总磷 | 1.0mg/L | / |
| 8 | LAS | 1.0mg/L | 1.0mg/L |
| 9 | 石油类 | 3.0mg/L | / |
| 10 | 动植物油 | 3.0mg/L | / |
| 11 | 色度 | 30mg/L | 30mg/L |
| 12 | 粪大肠菌群 | 1000个/100mL | / |

- 6.3、噪声

运营期，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表6-3。

表6-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A）

| 排放时段 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 标准限值（dB(A)） | 65 | 55 |

- 6.4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及2013年修改单的要求。

- 6.5、总量控制

由于本项目处理后的尾水全部回用于绿化，不外排，故废水污染物不申请总量。

表6-4 总量控制对比一览表

| 污染源 | 污染物 | 环评总量控制t/a | 排放 速率 | 天数 | 实际排放量t/a | 对比情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气排气筒 | SO2 | 0.006 | 5.74*10-4 | 120 | 0.069 | +0.063 | 超标 |
|  | NOx | 0.30 | 2.34*10-2 | 120 | 2.808 | +2.508 | 超标 |

- 6.6、项目环境敏感点

表6-5  项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离(km) | 规模 | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 项目区域环境空气 | / | / | / | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求 |
| 水环境 | 周边地下水 | / | / | / | 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅱ类标准要求 |
| 声环境 | 项目厂界 |  |  |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求 |
| 生态环境 | 周边生态环境 | / | / | / | 土壤、植被等不被破坏 |
| 环境风险 | 张掖市机场 | NW | 2.65 | / | 保证其正常运行，符合机场对周边限高要求 |

# 7、验收监测内容

- 7.1、废气监测

- （1）无组织废气

- 1、监测布点

在环境保护设施运行正常的情况下，根据监测时段实际风向，在厂界上风向布置一个监测点，厂界下风向布置三个监测点，共布设4个监测点，监测布点见表7-1和附图2。

表7-1    无组织废气监测点位

| 点号 | 位置 |
| --- | --- |
| 1# | 项目区东侧 |
| 2# | 项目区南侧 |
| 3# | 项目区西侧 |
| 4# | 项目区北侧 |
| 注：监测期间主要风向为西北风 |  |

- 3、监测时间和频次

监测从2018年12月11日开始，连续监测2天，监测频率见表7-2。

表7-2   臭气浓度、硫化氢、氨监测频率

| 监测项目 | 平均时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度、硫化氢、氨 | 1小时平均 | 连续监测2天，每日监测3次 |

- 4、监测分析方法

具体监测分析方法见表7-3。

表7-3   监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01mg/m3 |
| 2 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 0.001mg/m3 |
| 3 | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | / |

- （2）有组织废气监测

- 1、监测布点

1T燃气常压热水锅炉废气排气筒出口，监测布点见表7-4和附图2。

表7-4    有组织废气监测点位

| 点号 | 位置 |
| --- | --- |
| 1# | 1T燃气常压热水锅炉废气排气筒出口 |

- 2、监测项目

SO2、NOx、颗粒物。

- 3、监测时间和频次

监测从2018年12月11日开始，连续监测2天，监测频率见表7-5。

表7-5  SO2、NOx、颗粒物监测频率

| 监测项目 | 平均时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度、硫化氢、氨 | 1小时平均 | 连续监测2天，每日监测3次 |

- 4、监测分析方法

具体监测分析方法见表7-6。

表7-6  监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/57-2017 | 3mg/m3 |
| 2 | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ/693-2014 | 3mg/m3 |
| 3 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T16157-1996 | / |

- 7.2、声环境质量监测

- 7.2.1、监测点位

在本项目厂区四周各布设1个监测点，具体位置见表7-7和附图2。

表7-7 声环境监测点位

| 序号 | 测点名称 |
| --- | --- |
| 1# | 厂界东侧边界外1m，离地高度1.2m |
| 2# | 厂界南侧边界外1m，离地高度1.2m |
| 3# | 厂界西侧边界外1m，离地高度1.2m |
| 4# | 厂界北侧边界外1m，离地高度1.2m |

- 7.2.2、监测项目

等效连续A声级。

- 7.2.3、监测频率

监测时间为2018年12月11-12日，连续监测两天，昼间和夜间各一次（昼间06:00～22:00，夜间：22:00～次日06:00）。

- 7.3、废水监测

7.3.1、监测布点、项目及频次

| 点位名称 | 1#污水处理站进口 2#污水处理站出口 | 点位编号 | 01/02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、色度、TN、TP、LAS、石油类、动植物油 | 检测频次 | 连续监测2天，每天监测3次 |

7.3.2、监测分析方法

监测分析方法见表7-8。

表7-8 监测分析方法、方法来源及检出限一览表

| 序号 | 项目 | 方法名称及代码 | 检测设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB 6920-1986） | 酸度计 PHS-3C | 0.01pH |
|  | CODcr | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法（399-2017） | / | 15mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）测定 稀释与接种法 （HJ 505-2009） | 酸式滴定管 25mL/A级 | 0.5mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 （GB 11901-1989） | 电子天平/AUW220D | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 （HJ 535-2009） | 紫外可见分光光度计 UV1901 | 0.025mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定纸片快速测定法（HJ/T755-2015） | / | / |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾分光光度法（HJ636-2012） | / | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法（GB11893-89） | / | 0.010mg/L |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法（GB7494-1987） | / | 0.010mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法（HJ637-2012） | / | 0.04mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法（HJ637-2012） | / | 0.04mg/L |
|  | 色度 | 稀释倍数法 | / | / |

# 8、质量保证和质量控制

8.1、监测期间工况

2018年12月11日~12日，验收监测及调查期间，项目各项污染治理设施运行正常，根据现场工况监督，项目拟设计日处理规模1万m3，该项目验收期间日处理规模2000m3，生产负荷未达到设计负荷的75%以上，本项目根据实际情况进行阶段性验收。

8.2、质量保证和质量控制

8.2.1、人员

承担监测任务的业务部门已通过计量认证，监测人员已持证上岗。

8.2.2、设备

监测过程中使用的仪器设备符合国家有关标准和技术要求。《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》里的仪器设备，经计量检定合格并在有效期内；不属于《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》里的仪器设备，校准合格并在有效期内使用。

8.2.3、采样

采样点位选取考虑到合适性和代表性，采样严格按技术规范要求进行，采样点位若现场与方案布设的采样点位有出入，在现场记录表格中的右上角用红笔星号（※）做标记以示区别。水质采样现场采集10%密码样。废气采样时保证采样系统的密封性，测试前气密性检查、校零校标，并提供校准校标记录作为附件；废气采样采集平行样。噪声采样记录上反映监测时的风速，监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准，校准结果不超过0.5dB数据方认为有效。

8.2.4、样品的保存及运输

能做现场测定的项目，均已在现场测定；不能现场测定的，已加保存剂保存并在保存期内测定。

8.2.5、实验室分析

保证实验室条件，实验室用水、使用试剂、器皿符合要求。分析现场采集的全程序空白和水质密码样。实验室水质分析分析能做平行双样的加测10%以上平行样。平行双样最终结果以双样的平均值报出。有证环境标准样品的带有证环境标准样品进行分析。

8.2.6、采样记录、分析结果、监测方案及报告严格执行三级审核制度。

- 8.3、质控结果

表8-1 水质监测质控结果

| 序号 | 项目 | 质控（标准）样编号 | 检测结果 | 置信范围 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | pH | 202166 | 7.40 | 7.36±0.06 | 合格 |
| - 2 | 氨氮（mg/L） | 2005107 | 1.73 | 1.78±0.07 | 合格 |
| - 3 | COD（mg/L） | 2001120 | 23.4 | 22.9±2.0 | 合格 |
| - 4 | BOD5（mg/L） | 自制标准溶液 | 202 | 180±230 | 合格 |
| - 5 | 总磷 | 203961 | 1.27 | 1.28±0.06 | 合格 |
| - 6 | 总氮 | 203241 | 1.233 | 1.24±0.09 | 合格 |
| - 7 | LAS | BW05331738 | 48.2 | 47.6±2.0 | 合格 |
| - 8 | SS（mg/L） | 标准砝码（100g） | 100.0001 | 100±0.0002 | 合格 |
| - 9 | 四氯化碳中石油类 | 205957 | 34.4 | 33.6±2.0 | 合格 |

表8-2 有组织废气检测质控结果

| 序号 | 项目 | 仪器名称 | 测定次数 | 测定均值 | 标准值范围 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 质-1# | / | 2 | 1.3651（g） | 1.3652±0.0005 | 合格 |
| - 2 | 质-3# | / | 2 | 1.3454（g） | 1.3453±0.0005 | 合格 |
| - 3 | 氧气-氮气 | LB-70C型自动烟尘烟气测试仪 | / | 11.91% | 12%±0.6% | 合格 |
| - 4 | 二氧化硫-氮气 |  | / | 286.5mg/m3 | 280.9±14.3 | 合格 |
| - 5 | 二氧化氮-氮气 |  | / | 131.4mg/m3 | 131.7±7.6 | 合格 |

表8-3 无组织废气检测质控结果

| 序号 | 项目 | 质控（标准）样编号 | 检测结果 | 置信范围 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 质-硫化氢（mg/L） | 自制标准溶液 | 4.92 | 5.00±0.15 | 合格 |
| - 2 | 质-氨（mg/L） | 2005107 | 1.75 | 1.78±0.07 | 合格 |

表8-4 噪声监测质控结果

| 仪器型号 | 标准声源声级 | 测量值 |  | 误差范围 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测前 | 检测后 |  |  |
| - AW6228型多功能声级计 | 94.0（dB） | 93.80（dB） | 93.81（dB） | ±0.5（dB） | 合格 |

# 9、验收监测结果

- 9.1、生产工况

民乐县鑫园投资有限公司民乐生态工业园区第一污水处理厂工程项目已建成，在验收监测期间生产正常，所有环保设施运行正常、稳定。

- 9.2、污染物排放监测结果

（1）无组织废气

本次验收无组织监测结果见表9-1。

表9-1    无组织废气监测结果表    单位：mg/m3

| 检测 点位 | 检测日期 |  |  |  | 检测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测结果 | 标准限值 | 评价 |
| 1# 项目区东侧 | 2018.12.11 | 硫化氢 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.002 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.004 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.002 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  | 氨 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.068 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.057 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.071 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 小时值 | 09:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 11 | ≤20 | 达标 |
|  | 2018.12.12 | 硫化氢 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.004 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.001 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.002 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  | 氨 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.059 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.057 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.063 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 小时值 | 09:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 11 | ≤20 | 达标 |
| 2# 项目区南侧 | 2018.12.11 | 硫化氢 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.001 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.003 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.004 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  | 氨 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.060 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.054 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.067 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 小时值 | 09:00 | 11 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 13 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 13 | ≤20 | 达标 |
|  | 2018.12.12 | 硫化氢 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.002 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.001 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.003 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  | 氨 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.073 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.059 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.063 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 小时值 | 09:00 | 10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 12 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 13 | ≤20 | 达标 |
| 3# 项目区西侧 | 2018.12.11 | 硫化氢 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.001 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.002 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.001 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  | 氨 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.048 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.053 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.051 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 小时值 | 09:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  | 2018.12.12 | 硫化氢 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.002 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.001 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.001 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  | 氨 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.053 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.046 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.065 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 小时值 | 09:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
| 4# 项目区北侧 | 2018.12.11 | 硫化氢 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.001ND | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.002 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.002 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  | 氨 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.059 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.046 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.047 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 小时值 | 09:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  | 2018.12.12 | 硫化氢 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.001 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.002 | ≤0.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.001ND | ≤0.06 | 达标 |
|  |  | 氨 （mg/m³） | 小时值 | 09:00 | 0.051 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.043 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | 0.050 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 小时值 | 09:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 12:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:00 | ＜10 | ≤20 | 达标 |

由监测结果可知，氨、硫化氢、臭气浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中表4排放限值要求。

（2）有组织废气

本次验收锅炉监测结果见表9-2

表9-2    有组织废气监测结果表    单位：mg/m3

| 污染源名称 | 检测日期 | 检测频次 |  | 含氧量（%） |  | 检测日期 |  | 检测频次 |  | 含氧量（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1T燃气常压热水锅炉废气排气筒出口 | 2018-12-11 | 第一次 |  | 6.2 |  | 2018-12-12 |  | 第一次 |  | 6.0 |  |  |
|  |  | 第二次 |  | 6.1 |  |  |  | 第二次 |  | 6.0 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 6.0 |  |  |  | 第三次 |  | 6.0 |  |  |
| 检测断面位置 | 检测频次 | 检测项目 |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  | 标准限值 |  | 结果 评价 |  |
| 1T燃气常压热水锅炉废气排气筒出口 | 第一次 | 烟气 | 标干流量 |  | m³/h |  | 378 |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | ＜20（14.7） |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 17.4 |  | 20 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 5.56×10-3 |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 3ND |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | ＜4 |  | 50 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 5.67×10-4 |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 26 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 31 |  | 200 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 9.83×10-3 |  | / |  | / |  |
|  | 第二次 | 烟气 | 标干流量 |  | m³/h |  | 365 |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | ＜20（15.2） |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 17.8 |  | 20 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 5.55×10-3 |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 3ND |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | ＜4 |  | 50 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 5.48×10-4 |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 26 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 31 |  | 200 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 9.49×10-3 |  | / |  | / |  |
|  | 第三次 | 烟气 | 标干流量 |  | m³/h |  | 369 |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | ＜20（16.3） |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 19.0 |  | 20 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 6.01×10-3 |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 3ND |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | ＜4 |  | 50 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 5.54×10-4 |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 46 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 54 |  | 200 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 1.70×10-2 |  | / |  | / |  |
| 检测断面位置 | 检测频次 | 检测项目 |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  | 标准限值 |  | 结果 评价 |  |
| 1T燃气常压热水锅炉废气排气筒出口 | 第一次 | 烟气 | 标干流量 |  | m³/h |  | 389 |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | ＜20（14.1） |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 16.5 |  | 20 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 5.48×10-3 |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 3ND |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | ＜4 |  | 50 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 5.84×10-4 |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 58 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 68 |  | 200 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 2.26×10-2 |  | / |  | / |  |
|  | 第二次 | 烟气 | 标干流量 |  | m³/h |  | 383 |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | ＜20（15.2） |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 17.7 |  | 20 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 5.82×10-3 |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 3ND |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | ＜4 |  | 50 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 5.75×10-4 |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 61 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 71 |  | 200 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 2.34×10-2 |  | / |  | / |  |
|  | 第三次 | 烟气 | 标干流量 |  | m³/h |  | 388 |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | ＜20（14.5） |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 16.9 |  | 20 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 5.63×10-3 |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 3ND |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | ＜4 |  | 50 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 5.82×10-4 |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 |  | mg/m³ |  | 70 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 排放浓度 |  | mg/m³ |  | 82 |  | 200 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h |  | 2.72×10-2 |  | / |  | / |  |

备注：本报告未检出的污染物因子，以该因子检出限后缀ND表示。

由监测结果可知，天然气锅炉外排废气中SO2、 NOX、颗粒物排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值要求。

（3）噪声

本次验收噪声监测结果见表9-3。

表9-3 噪声监测结果见表

| 测点编号 | 检测日期 | 检测时段 | 检测时间 | 等效声级Leq[dB(A)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测结果 | 标准限值 | 评价 |
| 1# 厂界东侧 | 2018.12.11 | 昼间 | 11:06 | 50.1 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:44 | 38.8 | 55 | 达标 |
|  | 2018.12.12 | 昼间 | 10:14 | 51.3 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:45 | 38.1 | 55 | 达标 |
| 2# 厂界南侧 | 2018.12.11 | 昼间 | 10:51 | 48.0 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:30 | 38.4 | 55 | 达标 |
|  | 2018.12.12 | 昼间 | 10:33 | 47.3 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:31 | 37.7 | 55 | 达标 |
| 3# 厂界西侧 | 2018.12.11 | 昼间 | 11:22 | 46.3 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:16 | 37.3 | 55 | 达标 |
|  | 2018.12.12 | 昼间 | 10:47 | 45.2 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:17 | 36.5 | 55 | 达标 |
| 4# 厂界北侧 | 2018.12.11 | 昼间 | 10:35 | 47.5 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:02 | 37.6 | 55 | 达标 |
|  | 2018.12.12 | 昼间 | 11:06 | 46.6 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:03 | 36.5 | 55 | 达标 |

由监测结果可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》((GB12348-2008)中3类标准。

（4）废水

本次验收废水监测结果见表9-4

表9-4  废水监测结果见表

| 采样日期 | 采样时间 | 排口（断面）名称 |  | 样品性状 |  |  | 样品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.11 | 09: 00 | 污水处理站进口 |  | 微黄、有异味、浑浊 |  |  | JCJ-20181211-SZ-001 |  |
|  | 11: 00 |  |  |  |  |  | JCJ-20181211-SZ-002 |  |
|  | 13: 00 |  |  |  |  |  | JCJ-20181211-SZ-003 |  |
|  | 09: 00 | 污水处理站出口 |  | 无色、无味、微浊 |  |  | JCJ-20181211-SZ-004 |  |
|  | 11: 00 |  |  |  |  |  | JCJ-20181211-SZ-005 |  |
|  | 13: 00 |  |  |  |  |  | JCJ-20181211-SZ-006 |  |
| 2018.12.12 | 09: 00 | 污水处理站进口 |  | 微黄、有异味、浑浊 |  |  | JCJ-20181212-SZ-001 |  |
|  | 11: 00 |  |  |  |  |  | JCJ-20181212-SZ-002 |  |
|  | 13: 00 |  |  |  |  |  | JCJ-20181212-SZ-003 |  |
|  | 09: 00 | 污水处理站出口 |  | 无色、无味、微浊 |  |  | JCJ-20181212-SZ-004 |  |
|  | 11: 00 |  |  |  |  |  | JCJ-20181212-SZ-005 |  |
|  | 13: 00 |  |  |  |  |  | JCJ-20181212-SZ-006 |  |
| 样品编号 | 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测项目 |  | 单位 |  | 检测结果 |  | 标准限值 | 评价 |
| JCJ-20181211-SZ-001 | pH值 |  | 无量纲 |  | 7.67 |  | / | / |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 1.15×103 |  | / | / |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 397 |  | / | / |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 249 |  | / | / |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 14.30 |  | / | / |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 139 |  | / | / |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 3.81 |  | / | / |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.162 |  | / | / |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.14 |  | / | / |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 1.24 |  | / | / |
|  | 色度 |  | 倍 |  | 64 |  | / | / |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 7.9×106 |  | / | / |
| JCJ-20181211-SZ-002 | pH值 |  | 无量纲 |  | 7.68 |  | / | / |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 1.02×103 |  | / | / |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 368 |  | / | / |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 265 |  | / | / |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 13.98 |  | / | / |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 141 |  | / | / |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 3.80 |  | / | / |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.239 |  | / | / |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.19 |  | / | / |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 1.17 |  | / | / |
|  | 色度 |  | 倍 |  | 64 |  | / | / |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 7.0×106 |  | / | / |
| JCJ-20181211-SZ-003 | pH值 |  | 无量纲 |  | 7.72 |  | / | / |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 986 |  | / | / |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 413 |  | / | / |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 278 |  | / | / |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 14.57 |  | / | / |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 136 |  | / | / |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 3.83 |  | / | / |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.274 |  | / | / |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.17 |  | / | / |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 1.22 |  | / | / |
|  | 色度 |  | 倍 |  | 64 |  | / | / |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 9.4×106 |  | / | / |
| JCJ-20181211-SZ-004 | pH值 |  | 无量纲 |  | 6.61 |  | 6～9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 52.8 |  | ≤60 | 达标 |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 27 |  | ≤20 | 达标 |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 10 |  | ≤20 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 0.526 |  | ≤15 | 达标 |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 4.69 |  | ≤20 | 达标 |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 0.168 |  | ≤1 | 达标 |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.010ND |  | ≤0.05 | 达标 |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.07 |  | ≤3 | 达标 |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 0.22 |  | ≤3 | 达标 |
|  | 色度 |  | mg/L |  | 16 |  | ≤30 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 200 |  | ≤10000 | 达标 |
| JCJ-20181211-SZ-005 | pH值 |  | 无量纲 |  | 6.62 |  | 6～9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 48.2 |  | ≤60 | 达标 |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 24 |  | ≤20 | 达标 |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 15 |  | ≤20 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 0.689 |  | ≤15 | 达标 |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 4.90 |  | ≤20 | 达标 |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 0.171 |  | ≤1 | 达标 |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.010 |  | ≤0.05 | 达标 |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.05 |  | ≤3 | 达标 |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 0.15 |  | ≤3 | 达标 |
|  | 色度 |  | mg/L |  | 16 |  | ≤30 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 400 |  | ≤10000 | 达标 |
| JCJ-20181211-SZ-006 | pH值 |  | 无量纲 |  | 6.58 |  | 6～9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 40.7 |  | ≤60 | 达标 |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 21 |  | ≤20 | 达标 |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 19 |  | ≤20 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 0.594 |  | ≤15 | 达标 |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 4.73 |  | ≤20 | 达标 |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 0.178 |  | ≤1 | 达标 |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.010ND |  | ≤0.05 | 达标 |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.05 |  | ≤3 | 达标 |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 0.17 |  | ≤3 | 达标 |
|  | 色度 |  | mg/L |  | 16 |  | ≤30 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 200 |  | ≤10000 | 达标 |
| 样品编号 | 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测项目 |  | 单位 |  | 检测结果 | 标准限值 |  | 评价 |
| JCJ-20181212-SZ-001 | pH值 |  | 无量纲 |  | 7.71 | / |  | / |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 1.15×103 | / |  | / |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 365 | / |  | / |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 258 | / |  | / |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 15.01 | / |  | / |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 142 | / |  | / |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 3.81 | / |  | / |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.171 | / |  | / |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.13 | / |  | / |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 1.21 | / |  | / |
|  | 色度 |  | 倍 |  | 64 | / |  | / |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 6.9×106 | / |  | / |
| JCJ-20181212-SZ-002 | pH值 |  | 无量纲 |  | 7.69 | / |  | / |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 1.03×103 | / |  | / |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 390 | / |  | / |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 242 | / |  | / |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 14.72 | / |  | / |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 137 | / |  | / |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 3.83 | / |  | / |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.189 | / |  | / |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.13 | / |  | / |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 1.11 | / |  | / |
|  | 色度 |  | 倍 |  | 64 | / |  | / |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 7.2×106 | / |  | / |
| JCJ-20181212-SZ-003 | pH值 |  | 无量纲 |  | 7.73 | / |  | / |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 990 | / |  | / |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 346 | / |  | / |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 247 | / |  | / |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 14.46 | / |  | / |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 140 | / |  | / |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 3.81 | / |  | / |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.246 | / |  | / |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.09 | / |  | / |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 1.22 | / |  | / |
|  | 色度 |  | 倍 |  | 64 | / |  | / |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 8.1×106 | / |  | / |
| JCJ-20181212-SZ-004 | pH值 |  | 无量纲 |  | 6.57 | 6～9 |  | 达标 |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 50 | ≤60 |  | 达标 |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 23 | ≤20 |  | 达标 |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 11 | ≤20 |  | 达标 |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 0.524 | ≤15 |  | 达标 |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 4.93 | ≤20 |  | 达标 |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 0.171 | ≤1 |  | 达标 |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.010ND | ≤0.05 |  | 达标 |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.06 | ≤3 |  | 达标 |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 0.18 | ≤3 |  | 达标 |
|  | 色度 |  | mg/L |  | 16 | ≤30 |  | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 200 | ≤10000 |  | 达标 |
| JCJ-20181212-SZ-005 | pH值 |  | 无量纲 |  | 6.60 | 6～9 |  | 达标 |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 42 | ≤60 |  | 达标 |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 26 | ≤20 |  | 达标 |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 16 | ≤20 |  | 达标 |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 0.676 | ≤15 |  | 达标 |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 4.78 | ≤20 |  | 达标 |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 0.168 | ≤1 |  | 达标 |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.013 | ≤0.05 |  | 达标 |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.04 | ≤3 |  | 达标 |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 0.17 | ≤3 |  | 达标 |
|  | 色度 |  | mg/L |  | 16 | ≤30 |  | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 200 | ≤10000 |  | 达标 |
| JCJ-20181212-SZ-006 | pH值 |  | 无量纲 |  | 6.64 | 6～9 |  | 达标 |
|  | 化学需氧量 |  | mg/L |  | 46 | ≤60 |  | 达标 |
|  | 生化需氧量 |  | mg/L |  | 34 | ≤20 |  | 达标 |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 20 | ≤20 |  | 达标 |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 0.582 | ≤15 |  | 达标 |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 5.16 | ≤20 |  | 达标 |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 0.168 | ≤1 |  | 达标 |
|  | LAS |  | mg/L |  | 0.010ND | ≤0.05 |  | 达标 |
|  | 石油类 |  | mg/L |  | 0.04ND | ≤3 |  | 达标 |
|  | 动植物油 |  | mg/L |  | 0.23 | ≤3 |  | 达标 |
|  | 色度 |  | mg/L |  | 16 | ≤30 |  | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | 400 | ≤10000 |  | 达标 |

- 污染因子去除率

- 本次验收污染因子去除率见表9-5。

- 表9-5 污染因子总去除率计算表

| 序号 | 监测日期 | 项目 | 进口均值 | 出口均值 | 实际去除率 | 设计去除率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.11 | pH值 | 7.69 | 6.6 | / | / | / |
| 2 |  | 化学需氧量 | 1052 | 47.2 | 95.5% | 85.0% | 达到设计效果 |
| 3 |  | 生化需氧量 | 393 | 24 | 93.9% | 90.9% | 达到设计效果 |
| 4 |  | 悬浮物 | 264 | 14.7 | 94.4% | / | / |
| 5 |  | 氨氮 | 14.28 | 0.6 | 95.8% | 77.14% | 达到设计效果 |
| 6 |  | 总氮 | 138.7 | 4.8 | 96.5% | 55.6% | 达到设计效果 |
| 7 |  | 总磷 | 3.81 | 0.17 | 95.5% | 80% | 达到设计效果 |
| 8 |  | LAS | 0.23 | 0.007 | 96.9% | / | / |
| 9 |  | 石油类 | 0.17 | 0.057 | 66.5% | / | / |
| 10 |  | 动植物油 | 1.21 | 0.18 | 85.1% | / | / |
| 11 |  | 色度 | 64 | 16 | 0.75% | / | / |
| 12 |  | 粪大肠菌群 | 8100000 | 266.7 | 99.9% | / | / |
| 1 | 12.12 | pH值 | 7.7 | 6.6 | / | / | / |
| 2 |  | 化学需氧量 | 1090 | 46 | 95.8% | 85.0% | 达到设计效果 |
| 3 |  | 生化需氧量 | 377.5 | 24.5 | 93.5% | 90.9% | 达到设计效果 |
| 4 |  | 悬浮物 | 250 | 13.5 | 94.6% | / | / |
| 5 |  | 氨氮 | 14.89 | 0.6 | 96% | 77.14% | 达到设计效果 |
| 6 |  | 总氮 | 139.5 | 4.86 | 96.5% | 55.6% | 达到设计效果 |
| 7 |  | 总磷 | 3.82 | 0.17 | 95.6% | 80% | 达到设计效果 |
| 8 |  | LAS | 0.18 | 0.009 | 95% | / | / |
| 9 |  | 石油类 | 0.13 | 0.05 | 61.5% | / | / |
| 10 |  | 动植物油 | 1.16 | 0.18 | 84.9% | / | / |
| 11 |  | 色度 | 64 | 16 | 0.75% | / | / |
| 12 |  | 粪大肠菌群 | 7050000 | 200 | 99.9% | / | / |

由表9-4及表9-5可知，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）级2006年修改单中一级B标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中绿化用水水质要求，监测期间污染因子总体去除率达到设计效果。

- 进水水质

- 设计及实际进水水质比对表见表9-6

表9-6    进水水质情况一览表  单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 项目基本控制目标 | 设计进水水质指标 | 实际进水水质指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.11 | 12.12 |  |
| 1 | 化学需氧量CODcr | 400 | 1052 | 1090 | 超过设计指标 |
| 2 | 生化需氧量BOD5 | 220 | 393 | 377.5 | 超过设计指标 |
| 3 | 悬浮物SS | 300 | 264 | 250 | 符合 |
| 4 | 氨氮NH3-N | 35 | 14.28 | 14.89 | 符合 |
| 5 | 总氮TN | 45 | 138.7 | 139.5 | 超过设计指标 |
| 6 | 总磷TP | 5 | 3.81 | 3.82 | 符合 |
| 7 | pH | 6.0~9.0 | 7.69 | 7.7 | 符合 |

由上表可知，进水水质化学需氧量、生化需氧量、总氮三项指标均超过设计指标，园区应建议本次纳污范围内各企业应设置适当规模的事故池及消防废水池，一旦企业发生火灾及泄漏事故，严禁未经处理的不达标生产废水、事故废水及消防废水直接排入管道，应排放至事故池及消防废水收集池，经各企业厂区预处理达到污水处理厂接管标准后方可排入污水管道，以保证该污水处理厂正常稳定运转。园区应对进水水质进行严格管控。

- 第10章、环境管理检查

- 10.1、检查建设项目从立项到试生产各阶段环保法律、法规、规章制度的执行情况

民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目，建设项目性质属于新建。环境保护行政主管部门为民乐县环境保护局。2016年10月，民乐县鑫园投资有限公司委托宁夏智诚安环科技发展有限公司编制了《民乐生态工业园区第一污水处理厂工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）。2016年12月8日该环评报告书通过了民乐县环境保护局审批（民环管[2016]81号）。民乐生态工业园区第一污水处理厂工程在环评报告批复后的建设过程中基本执行了建设项目环境保护“三同时”制度。

- 10.2、环境保护审批手续及环境保护档案资料是否齐全

项目环评及相关的环境保护档案齐全，由行政部收集存档。

- 10.3、环境监测机构人员的配置情况

民乐生态工业园区第一污水处理厂工程未建设专门的环境保护监测机构。

- 10.4、试生产阶段是否发生了扰民和污染事故

根据民乐县环境保护局所出具的材料，该项目自营业以来能够遵守环保法律法规，未出现环保投诉现象。

- 10.5、检查对环评及批复要求的执行情况

表10-1 建设项目环保防治措施落实情况表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目建设地点位于民乐县生态工业园区经五路和纬二路交汇处西北角，项目拟分两期建设，一期工程污水处理厂处理规模为1万m3/d，建设面积为20000m2采用氧化沟处理工艺，主体工程主要建设内容包括粗格栅井、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、生物选择池+双型氧化沟、配水井、终沉池、接触消毒池及污泥储存池等构筑物设施的建设，辅助工程建设内容主要是办公楼、职工宿舍和其他辅助设施等，公用工程内容主要是供暖、供电、给排水等，环保工程主要建设内容废气、废水、噪声治理设施建设和固废的收集和清运处置等。该项目总投资4954.21万元，其中环保投资429万元，占总投资比例为8.7%。 项目建设符合《民乐生态工业园区总体规划》和国家产业政策，经采取生态保护和污染治理措施后，项目建设对环境的影响可接受，同意批复《报告书》。《报告书》可作为工程环境保护设计、建设与环境管理的依据。 | 实际验收过程中，污水处理厂日处理规模为2000，未建设事故应急池，现阶段采用2#氧化沟替代事故应急池功能，本项目实际环保投资为400万元，占总投资的8%。 | 部分落实 |
| 2 | 严格落实《报告书》提出的施工期大气污染防治措施，对施工现场进行科学管理，对作业面适时喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。建筑材料和建筑垃圾应及时运走，运输车辆谨防装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少沿路抛洒；散落在路面的泥土和灰尘及时清扫，并及时洒水降尘，防止道路扬尘；施工现场要使用围栏进行遮挡，减少扬尘扩散范围；风速超过五级时应停止施工作业，并对堆放的沙石进行遮盖处理；在车辆出厂前，需对轮胎进行清扫，避免泥土带入街道，影响项目所在区域环境质量，施工中必须使用商品混凝土，减少场地内扬尘。项目运营期需设置一台型号为DZH0.35MW-0.7/95/70天然气锅炉，不得建设燃煤锅炉，天然气锅炉外排废气中SO2、 NOx、烟尘排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值要求。 要加强管理，尽量减少污泥在场内的堆积量和存放时间，产生的格栅渣、脱水污泥等脱水后要及时外运，尽可能做到日产日清；对整个粗格栅和污泥均质池进行加盖，对进水泵泵坑、细格栅渠道进行密封处理，顶部吊装孔加盖钢盖板，每台细格栅加盖玻璃钢密闭罩；沉砂池顶部加盖混凝土盖板，每台带式浓缩脱水机用玻璃罩密封，减少恶臭气体对环境的影响。 | 本项目已建成，施工期未受到周边居民及企业的投诉；实际验收过程中，部分产生恶臭的构筑物未进行封闭加盖； | 部分落实 |
| 3 | 重视重视污染防治工作。建设单位要合理安排施工时间，加强施工管理，禁止夜间进行高噪声施工作业，严禁夜间22:00至次日6:00时段施工，如果确需夜间施工，需到当地环保部门办理夜间施工审批手续；设备选型时，尽量选用低噪声设备，采取安装消音器和隔离发生振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行产生的噪声；要按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；要建立临时隔声屏障，对位置相对固定的机械备，能于室内操作的尽量进入操作间；要合理安排运输路线，运输车辆经过敏感点时应尽量减速慢行，并加强对车辆的管理，控制汽车鸣笛；要合理布局施工现场，将产生噪声较大的固定施工机械设备布置在项目施工场地中部，远离施工边界，施工场界噪声须满足《建筑施工场界环境渠声排放标准》（GB12523－2011）限值要求。项目运营期要严格按照《报告书》要求采取降噪措施，尽量选用低噪声设备，将高噪声设备置于室内的均安置在厂房内，部分水泵等根据工艺需求安装在地下，同时对设备采取封闭隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区标准限值要求。 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区标准限值要求。 | 已落实 |
| 4 | 项目施工期建设单位须严格加强对施工人员的管理，施工期设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥处理，员工日常洗漱废水收集后用于施工场地泼洒抑尘处理；产生的砖瓦土方等建筑物喷洒水及少量的泥浆应经沉淀澄清后用于喷洒抑尘；施工期生活污水经沉淀处理后回用于工程建设或道路泼洒抑尘。项目运营期污水处理厂采用粗格栅＋细格栅＋事故池＋沉砂池＋初沉池＋配水井＋生物选择池＋双沟氧化沟＋终沉池十接触消毒池工艺，鉴于项目所在区域为缺水地区，且无地表水体，为提高水资源利用效率，降低区域地下水的开采量，污水经处理后，出水水质必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）级2006年修改单中一级B标准，同时应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中绿化用水水质要求，在近期污水处理厂尾水部分用于厂区内绿化，其余剩余尾水全部用于园区及周边绿化，根据园区规划，拟在园区纬二路与经五路交汇处建设1座中水处理厂，设计处理规模为2.4万m3/d，规划分二期建设，一期设计规模为1.0万m3/d，中水厂采用“曝气生物池＋纤维转盘滤池”工艺，处理后水质满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921－2002）中观赏性景观环境用水（水景类水质标准）要求，然后全部排入园区景观水系；园区规划在2020年建设园区景观水系工程，全长8.9km，总占地面积192.73公顷，景观水系总库容为207万m3，主要用于园区及道路水资源调节使用，可储存近、远期规划建设的所有的污水处理设施的出水，同时可用于收集降雨时的雨水，起到节水、提高水资源利用效率的作用，因此在远期污水处理厂处理后的尾水经中水厂处理后排至园区库容为200万m3的景观水系。 | 本项目已建成，施工期未受到周边居民及企业的投诉；本项目为阶段性验收，本次仅验收一期工程，一期工程占地面积为20000m2（30亩）。项目主要建设一座日处理规模为1万m3的污水处理厂，现实际日处理规模2000m3，工艺采用氧化沟，本期工程不涉及园区排水管网的建设，仅在污水厂内敷设排水管线。 | 部分落实 |
| 5 | 建设单位须根据根据《城镇污水处理厂污染物排放标准要求》，规范设置排污ロ，并在排放口设置污水水量观测装置，C0D、氨氮等主要水质指标在线监测仪器，并于当地环境保护主管部门联网。 | 实际验收过程中，在线监测设施配套不完善 | 部分落实 |
| 6 | 严格按照国家相关规定，做好固体废弃物的回收综合利用和处理处置工作。运送建筑废弃物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土；遗留在现场的建筑废弃物要及时清运或回填；建筑废弃物在施工现场的金属要及时回收；开挖的土石方要定点堆放，对于建筑垃圾应及时收集后用于市政与规划部门指定的地方进行消纳，不得随意倾倒；施工人员生活垃圾及时收集到垃扱箱内，定期运至民乐县生活垃圾填埋场。项目运营期栅渣经收集、压缩处置后与污水处理厂员工生活垃圾一起定期清运至民乐县生活垃圾填埋场进行处置；污水处理厂污泥須交由具备污泥处置资质的单位进行处理。 | 实际验收过程中，污泥经污泥脱水车间脱水后，暂存于厂区，后交由有资质的单位处置。 | 已落实 |
| 7 | 严格落实《报告书提出的各项风险防范措施，按要求做好事故的预防与应急预案，落实环境风险预案中的各项防范措施。 | 与环评一致 | 已落实 |
| 8 | 环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治生态破坏或治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件，项目建成后，根据国家《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等法规要求，你单位在严格落实环保“三同时”制度后，须向我局申请办理竣工环保验收手续，验收合格后方可投入生产。 | 建设单位正在执行验收手续。 | 已落实 |

- 10.6 、“三同时”落实情况

环保设施“三同时”落实情况具体见表10-2。

表10-2  “三同时”落实情况一览表

| 序号 | 验收内容 |  | 环评要求环保措施 | 实际环保措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气污染治理 | 恶臭（无组织） | 采取优化平面布置，加强绿化，强化管理等措施， | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中表4排放限值要求 | -- |
|  |  | 防护距离 | 设300m的卫生防护距离（从产生恶臭的构筑物边界计） |  | -- |
|  |  | 燃气锅炉 | 燃料采用天然气锅炉 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值要求 | -- |
| 2 | 噪声治理 |  | 优先选购高效低噪声设备，在安装时增加必要的隔声、消声、降噪措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》((GB12348-2008)中3类标准。 | -- |
| 3 | 废水处理 措施 |  | 粗格栅+细格栅+事故池+沉砂池+初沉池+配水井+生物选择池+双沟氧化沟+终沉池+接触消毒池 | 与环评一致 | -- |
| 4 | 固体废物 | 栅渣及 沉砂 | 集中收集后，交由园区工业固废填埋场处置 | 与环评一致 | -- |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期进行清运 | 与环评一致 | -- |
|  |  | 污 泥 | 设置临时暂存间 | 与实际验收过程中，污泥经污泥脱水车间脱水后，暂存于厂区，后交由有资质的单位处置。 | -- |
| 5 | 环境风险防范 |  | 配备应急设施，并采取防腐防渗措施，应急事故池（2500m3） | 实际验收过程中，未建设事故应急池，暂用2#氧化沟替代事故应急池的功能 | -- |
| 6 | 环保机构及 管理 |  | 设立专职负责人管理条例和任务，制定相应的环保部门 | 与环评一致 | -- |
| 7 | 其 他 |  | 流量、COD、NH3-N和pH值等自动在线监测 | 实际验收过程中，在线监测配套不完善 | -- |
| 8 | 绿化 |  | 绿化面积不小于30% | 与环评一致 | -- |

- 第11章  验收监测结论与建议

- 11.1、验收监测结论

11.1.1、建设项目环境管理制度执行情况

民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目，建设项目性质属于新建。环境保护行政主管部门为民乐县环境保护局。2016年10月，民乐县鑫园投资有限公司委托宁夏智诚安环科技发展有限公司编制了《民乐生态工业园区第一污水处理厂工程环境影响报告书》。2016年12月8日该环评报告书通过了民乐县环境保护局审批（民环管[2016]81号）。

- 11.2、污染物排放情况

- 11.2.1、废气

①有组织废气

天燃气锅炉外排废气中SO2、 NOx、颗粒物排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值要求。

②无组织废气

氨、硫化氢、臭气浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中表4排放限值要求。

- 11.2.2、噪声

监测期间厂界东侧、西侧、南侧、北侧4个监测点位均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- 11.2.3、污水处理站进出口

进水水质CODcr、BOD5、TN超标。出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）级2006年修改单中一级B标准，并同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中绿化用水水质要求，监测期间总体去除率达到设计效果。由监测数据核算，本项目总量控制超标。

- 11.3、验收监测建议

11.3.1、对建设项目的建议和要求：

（1）严格按照环评要求，建设事故应急池，并按照实际情况，重新考虑事故应急池的有效容积。

（2）严格按照环评要求，对进水水质进行严格管控。

（3）完善在线监测配套设施。

（4）严格按照环评要求，对部分产生恶臭的构筑物进行加盖封闭。

（5）当入驻企业较多，污水处理量较大时，建议建设单位根据实际情况建设蓄水池，以备冬季储存污水处理厂尾水。

（6）生物污泥含水率必须低于60%，交由有资质的单位处置。

（7）保证污水处理厂各环保设施正常运行。

（8）建立完善且实际可行的环保管理制度和设施运行台账。

（9）建议本次纳污范围内各企业应设置适当规模的事故池及消防废水池，一旦企业发生火灾及泄漏事故，严禁未经处理的不达标生产废水、事故废水及消防废水直接排入管道，应排放至事故池及消防废水收集池，经各企业厂区预处理达到污水处理厂接管标准后方可排入污水管道，以保证该污水处理厂正常稳定运转。

# 11、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：	填表人（签字）：              项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 民乐县鑫园投资有限公司民乐生态工业园区第一污水处理厂工程项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 | 民乐县生态工业园区经五路和纬二路交汇处西北角 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 | ■新 建 □改 扩 建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 污水处理能力为10000m3/d |  |  | 建设项目开工日期 |  | 2015.7 | 实际生产能力 | / |  | 试运行日期 | / |  |  |  |
|  | 投资总概算 | 4954.21万元 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 | 429万元 |  | 所占比例 （%） | 8.7 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 民乐县环境保护局 |  |  |  |  |  | 批准文号 | 民环管【2016】81号 |  | 批准时间 | 2016.5.3 |  |  |  |
|  | 初步设计审批 部门 | / |  |  |  |  |  | 批准文号 | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保验收审批 部门 | / |  |  |  |  |  | 批准文号 | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计 单位 | 长春市市政工程设计研究院 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 甘肃第一安装工程有限公司/ | 环保设施监测单位 |  | 甘肃菁萃综合检测技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 8350万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 | 103.8万元 |  | 所占比例 （%） | 1.24 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 2 | 废气治理（万元） | 2 |  | 噪声(万元) | 51 | 固废治理（万元） | 212 | 绿化及生态（万元） | 100 | 其它 （万元） |  | 62 |  |
| 建设单位 |  | 民乐县鑫园投资有限公司 |  | 邮政编码 |  | 734500 |  | 联系电话 | 18293614320 |  | 环评单位 | 宁夏智诚安环科技发展有限公司 |  |  |  |
| 污染物 排放达 标与总 量控制 | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实 际排放浓度 (2) | 本期工程允 许排放浓度 (3) |  | 本期工程 产生量 (4) | 本期工程自 身削减量(5) | 本期 工程 实际排放量 (6) | 本期工程 核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老” 削减量 (8) | 全厂实际排 放总量 (9) | 全厂 核定 排放 总量 (10) | 区域平衡 替代削减 量 (11) |  | 排放增减 量 (12) |
|  | 颗粒物 | / | / | / |  | / | / | 0.00082t/a | / | / | 0.00082t/a | / |  |  |  |
|  | SO2 | / | / | / |  | / | / | 0.0008t/a | 0.006t/a | / | 0.0008t/a | 0.006t/a |  |  |  |
|  | NOX | / | / | / |  | / | / | 0.003/a | 0.30t/a | / | 0.003/a | 0.30t/a |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。