民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目竣工环境保护验收工作组意见

2019年3月9日，民乐县鑫园投资有限公司在张掖市民乐县主持召开了民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有民乐县工业园区管委会、民乐县环保局、甘肃蓝碧青环保科技有限公司等单位的领导、专家和代表共计10人组成验收工作组（名单附后）。会前与会人员对该项；会议听目整体情况进行了实地勘踏，检查了工程建设和运营情况取了建设单位对工程建设基本情况以及甘肃蓝碧青环保科技有限公司对该项目竣工环境保护验收监测报告的介绍，与会人员经过认真、充分讨论，形成如下验收工作组意见：

一、工程建设基本情况

民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目位于民乐生态工业园区经五路和纬二路交汇处西北角，地理坐标为：N：38°47'11.45"，E：100°40'41.69"。项目用总用地面积 20000m2。项目由主体工程、配套工程、公用工程和环保工程组成。本项目劳动定员12人，其中管理人员6人，技术人员6人。年工作天数365天，每天24小时；

民乐县鑫园投资有限公司委托宁夏智诚安环科技发展有限公司完成了《民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目环境影响报告表》，民乐县环境保护局于2016年12月8日对本项目的环境影响报告表做出批复，同意本项目建设。

2018年11月，受民乐县鑫园投资有限公司委托，甘肃蓝碧青环保科技有限公司承担了该工程的竣工环境保护验收调查工作，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）的有关规定，甘肃蓝碧青环保科技有限公司于2018年11月对本次竣工环境保护验收调查范围内的地面建设工程等开展了详细调查和现场踏勘工作，根据工程建设相关资料、现场踏勘等数据和结果，在此基础上编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收范围为项目已建所有内容，主要建设内容包括粗格栅井、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、生物选择池+双型氧化沟、配水井、终沉池、接触消毒池及污泥储池等构筑设施的建设，辅助工程建设内容主要是办公楼、职工宿舍和其它辅助设施等，公用工程内容主要是供暖、供电、给排水等，环保工程主要是废气、废水、噪声治理设施建设及固废的收集和清运处置等。

项目概算总投资4954.21万元，环保投资为429.0万元，环保投资占项目总投资的8.7%；项目实际总投资4954.21万元，实际环保投资为400万元，环保投资占项目总投资的8%；

二、工程变更情况

根据现场情况，本项目变动情况如下：

建设内容：

①环评及批复中要求对整个粗格栅和污泥均质池进行加盖，对进水泵泵坑、细格栅渠道进行密封处理，顶部吊装孔加盖钢盖板，每台细格栅加盖玻璃钢密闭罩；沉砂池顶部加盖混凝土盖板，每台带式浓缩脱水机用玻璃罩密封，减少恶臭气体对环境的影响。

变更情况：粗格栅和污泥均池均未加盖；泵坑、细格栅渠道未进行密封处理，顶部吊装孔未加盖钢盖板，每台细格栅未加盖玻璃钢密闭罩；每台带式浓缩脱水机未用玻璃罩密封；

②环评要求建设一个2500m3的事故应急池。

变更情况：验收过程中，2500m3的事故应急池未建设，目前暂时由2#氧化沟代替事故应急池的功能。

工况变更：

环评及批复中本项目设计日处理规模1万m3。

变更情况：实际验收过程中，日处理规模2000m3。

三、环境保护设施落实情况

1、废气

本项目运营过程中主要的大气污染源为污水处理设施各构筑物产生的恶臭、锅炉烟气、二氧化氯消毒过程产生的异味。

（1）污水处理设施各构筑物产生的恶臭

本项目污水处理一级处理阶段采用机械通风方式排出臭味，二级处理阶段选用的工艺为微生物处理方法，该工艺自身具有除臭功能。

（2）锅炉烟气

本项目建设的锅炉采用天然气为燃料，天然气属于清洁能源，锅炉烟气中的SO2、NOx、颗粒物由10m高烟囱排放；

（3）二氧化氯消毒过程中产生的异味

本项目整个消毒过程中，原料盐酸和次氯酸钠均采用专用塑料桶装，最大储存量4桶，消毒过程中均为自动加药系统，基本无废气污染物排放。

2、废水

# 本项目产生的废水主要为生活废水及污水处理厂尾水，生活污水及厂区其它废水经管道收集后排入进厂污水提升泵房与进厂污水一并处理，污水处理厂尾水用于厂区（园区）绿化。

3、噪声

# 项目运营期选用低噪声设备，将高噪声设备置于室内的均安置在厂房内，部分水泵等根据工艺需求安装在地下，同时对设备采取封闭隔声措施，确保了厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区标准限值要求。

4、固体废物

# 本项目的固体废物主要来自格栅的拦截物、沉砂池沉淀物、生物污泥以及职工生活垃圾。

# （1）格栅的拦截物

# 集中收集后，运往附近的垃圾转运站集中处理；

# （2）沉砂池沉淀物

# 集中收集后，运往附近的垃圾转运站集中处理；

# （3）生物污泥

# 本项目产生的生物污泥经污泥脱水车间脱水后，暂存于厂区，后交由有资质的单位处置；

# （4）生活垃圾

# 集中收集后，运往环卫部门指定地点处置；

# 四、施工期环境保护措施落实情况

《环境影响报告书》所提环境保护措施得到落实，施工迹地已经恢复。试运行期项目产生的废气、废水、噪声和固废均按《环境影响报告书》要求内容得到落实执行。

# 五、污染物达标排放情况

甘肃菁萃综合检测技术有限公司于2018年12月11日-12日对民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目进行了竣工环保验收监测，监测期间该项目生产设备及环保设备运行正常。

- 废气

①有组织废气

由监测结果可知天然气锅炉外排废气中SO2、 NOx、颗粒物排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值要求。

②无组织废气

由监测结果可知，氨、硫化氢、臭气浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中表4排放限值要求。

由监测结果可知。甲烷体积百分比满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中表4排放限值要求。

2、噪声

监测结果表明：监测期间厂界东侧、西侧、南侧、北侧4个监测点位均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

3、污水处理站进出口

由监测结果可知，进水水质CODcr、BOD5、TN超标。

由监测结果可知，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）级2006年修改单中一级B标准，并同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中绿化用水水质要求，监测期间总体去除率达到设计效果。

由监测数据核算，本项目总量控制超标。

# 六、验收结论

验收工作组认为：民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目在施工和试运行期采取了较好的污染防治措施，污染源及污染物排放得到有效控制。但民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目硬性条件缺失，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目阶段性竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目整改合格后可通过验收。

七、要求及建议

1、环境保护验收监测表需要修改、完善以下内容：

⑴结合环评、环评批复工程内容，完善现存问题调查及变更情况调查。

（2）核实污泥产生量

2、对建设项目的建议和要求：

（1）严格按照环评要求，建设事故应急池，并按照实际情况，重新考虑事故应急池的有效容积。

（2）严格按照环评要求，对进水水质进行严格管控。

（3）完善在线监测配套设施。

（4）严格按照环评要求，对部分产生恶臭的构筑物进行加盖封闭。

（5）当入驻企业较多，污水处理量较大时，建议建设单位根据实际情况建设蓄水池，以备冬季储存污水处理厂尾水。

（6）生物污泥含水率必须低于60%，交由有资质的单位处置。

（7）保证污水处理厂各环保设施正常运行。

（8）建立完善且实际可行的环保管理制度和设施运行台账。

八、验收人员信息

验收人员信息见附表1：民乐生态工业园区第一污水处理厂工程建设项目竣工环保验收工作组人员签字表